Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение АСУ ТП

Котельная "Центральная" Муезерская 2а;

Котельная №2 Ломоносова, 65;

Котельная Птицефабрика;

Котельная Сайнаволок;

Котельная №3 Щербакова, 21;

Котельная Пески;

Котельная СКЗ;

Котельная Шуя;

Котельная Мелиоративный;

Котельная Новая Вилга;

Котельная Соломенное;

- Назначение и цели

  - АСУ ТП предназначена для организации диспетчерского контроля  химического состава сетевой и котловой воды на котельных.

  - Цели создания системы:

    - Повышение качества и оперативности управления объектами за счет получения полной достоверной информации о параметрах технологического процесса в режиме реального времени.

    - Сокращение численности обслуживающего (неквалифицированного) персонала.

    - Снижение эксплуатационных расходов.

  - Задачами АСУ ТП являются:

    - Организация работы химического анализа  состава сетевой и котловой воды на котельных.

    - Получение оперативной информации о технологических параметрах и состоянии  технологического оборудования.

    - Получение в режиме реального времени информации о внештатных и аварийных ситуациях.

    - Предотвращение внештатных и аварийных ситуаций.

    - Возможность изменения значений уставок содержаний веществ в воде.

    - Сбор и архивирование информации о технологических параметрах объектов.

    - Диагностика и передача неисправностей аппаратно–программных средств и линий связи.

    - Учёт времени работы оборудования.

    - Контроль действий диспетчера.

    - Получение  различных отчетов.

    - Передача в режиме реального времени информации.

    - Контроль и передача в режиме реального времени информации о нештатных ситуациях.

    - Передача обработанной  информации в диспетчерский пункт (ДП) и химическую лабораторию.

    - Предоставление диспетчеру и химику возможности получения оперативной информации о любом  объекте.

- Объекты автоматизации

Объектами автоматизации (управления) АСУ ТП: Котельная "Центральная" Муезерская 2а; Котельная №2 Ломоносова, 65; Котельная Птицефабрика; Котельная Сайнаволок; Котельная №3 Щербакова, 21; Котельная Пески; Котельная СКЗ; Котельная Шуя; Котельная Мелиоративный; Котельная Новая Вилга; Котельная Соломенное;

- Требования к структуре и функционированию системы

АСУ ТП должна иметь многоуровневую структуру:

- Нижний уровень – совокупность приборов и датчиков для измерения технологических и электрических параметров работы оборудования, а так же исполнительных устройств и механизмов.

- Средний уровень - программируемые логические контроллеры, предназначенные для сбора, анализа, хранения и передачи данных о работе оборудования на верхний уровень.

- Верхний уровень – технологические серверы, сервер архивирования, автоматизированные рабочие места (АРМ), сетевое коммуникационное оборудование.

АСУ ТП должна позволять технологическому и обслуживающему  персоналу производить комплексную оценку работоспособности оборудования, а так же давать возможность на основании достоверной полученной информации принимать необходимые управляющие действия, направленные на изменение режимов работы объекта или устранение аварийных ситуаций, получать различные аналитические экранные формы и отчеты.

При возникновении аварийной ситуации объект выходит на связь по собственной инициативе. В этом случае должна быть предусмотрена возможность привлечения внимания диспетчера к данному объекту (изменение цвета,  подача звукового сигнала).

В системе должна быть предусмотрена возможность работы диспетчера с несколькими карточками объектов одновременно.

Карточка объекта должна содержать следующую информацию:

- мнемосхему с оперативными  данными характеризующими состояние объекта;

- паспортные данные технологического оборудования;

- эксплуатационные данные оборудования;

- электрические схемы объекта;

- журнал событий;

- журнал действий персонала;

- другая информация (при необходимости).

АСУ ТП должна создаваться с  обеспечением всех заложенных и необходимых функций:

- доукомплектовать оборудование каждого объекта дополнительными приборами контроля и управления, а так же средствами коммуникации (состав дополнительного оборудования  - должен определяться в каждом конкретном случае с учетом технического состояния и функциональных возможностей существующего оборудования объекта);

- при необходимости дополнить или заменить существующее оборудование, на оборудование позволяющее решать не только задачи локального управления, но и функции дистанционного контроля и управления объектом.

- обеспечить  установку необходимого оборудования для измерения и передачи данных о технологических параметрах на объекте.

Перечень основных контролируемых параметров и функций:

Табл. 1

| № | Наименование контролируемых параметров и функций | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контролируемые параметры |  |  |
|  | Уровень Ph сетевой воды |  |
|  | Уровень Ph котловой воды |  |
|  | Уровень содержания кислорода в сетевой воде |  |
|  | Уровень содержания кислорода в котловой воде |  |
|  | Уровень солей в сетевой воде |  |
|  | Уровень солей в котловой воде |  |
|  | Измерие жесткости воды |  |
| Функции |  |  |
|  | Изменение уставок уровня Ph сетевой воды |  |
|  | Изменение уставок уровня Ph котловой воды |  |
|  | Изменение уставок уровня содержания кислорода в сетевой воде |  |
|  | Изменение уставок уровня содержания кислорода в котловой воде |  |
|  | Изменение уставок уровня солей в сетевой воде |  |
|  | Изменение уставок уровня солей в котловой воде |  |
|  | Изменение уставок жесткости воды |  |
|  | Местная аварийная и предупредительная сигнализация. |  |
|  | Местное отображение контролируемых параметров |  |
|  | Задание графика уровня Ph сетевой воды |  |
|  | Задание графика уровня Ph котловой воды |  |
|  | Задание графика уровня содержания кислорода в сетевой воде |  |
|  | Задание графика уровня содержания кислорода в котловой воде |  |
|  | Задание графика уровня солей в сетевой воде |  |
|  | Задание графика уровня солей в котловой воде |  |
|  | Задание графика жесткости воды |  |

- Общие требования к системе

  - Требования по диагностированию системы

Диагностирование системы должно осуществляться автоматически встроенными средствами на основе анализа текущих рабочих параметров.

  - Требования к надёжности

- Система должна функционировать 24 часа в сутки, 365 дней в году;

- средний срок службы – не менее 10 лет;

- среднее время наработки на отказ – не менее 10000 часов;

- среднее время восстановления (путём замены отказавшего модуля) – не более 2 часов;

  - Требования по безопасности

Требования безопасности и защиты от неправильных действий персонала при эксплуатации системы управления определяются общими требованиями по ГОСТ 24.104-85.

По способу защиты человека от поражения электрическим током АСУ ТП должна отвечать классу 01 и обеспечивать требования по заземлению устройств в соответствии с действующими нормативно правовыми актами.

Все внешние элементы технических средств системы управления, находящиеся  под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, сами технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ). Сопротивление заземляющего устройства R не более 4 Ом.

  - Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию

Использование технических средств системы должно производиться с выполнением требований производителей оборудования, выполнением периодического обслуживания и регламентных работ в рамках функционирования службы эксплуатации.

Условия эксплуатации технических средств системы должны обеспечивать выполнение требований обеспечения надежности системы.

Для обслуживания автоматизированной системы Заказчик должен предоставить обслуживающий персонал для выполнения следующих работ:

- Обслуживание комплекса технических средств;

- Администрирование БД;

- Администрирование и настройка системы;

- Программирование дополнительных отчетных форм.

Количество задействованного в обслуживании системы персонала должно определяться Заказчиком на этапе ввода системы в опытную эксплуатацию. Уровень квалификации обслуживающего персонала должен соответствовать требованиям разработчиков и производителей технических средств, входящих в состав системы, а также требованиям эксплуатационной документации.

Обслуживание системы должно производиться специалистами заказчика в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на систему.

Должно быть проведено обучение эксплуатирующего персонала работе в новой системе. Стоимость обучения должна быть учтена в проекте.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Комплекс программно-технических средств защиты системы должен включать:

- средства идентификации пользователей;

- средства защиты от несанкционированного доступа;

- средства защиты от проникновения компьютерных вирусов и разрушительного воздействия вредоносных программ.

  - Требования по сохранности информации

В случае потери системой работоспособности при сбоях, ошибках или отказах программно-технических средств должна обеспечиваться 100% гарантия сохранности информации.

Регламент работы системы должен предусматривать создание резервных копий баз данных и сопутствующей информации. Процесс создания резервных копий должен быть автоматизирован с минимальными функциями оператора и удобным пользовательским интерфейсом.

  - Требования к передаче информации.

Для обеспечения надежности и бесперебойности передачи информации необходимо предусмотреть два канала связи: по локальной вычислительной сети ЛВС (основной) и по GSM каналу (резервный).

Для обеспечения связи по защищенному каналу объект должен быть оснащен VPN маршрутизатором фирмы mikrotik с поддержкой 3g/4g модема, источником бесперебойного питания APC Back-UPS Pro 900VA, AVR, 230V, CIS

Телекоммуникационное оборудование должно быть установлено в соответствующий шкаф.

Обеспечить подключение станции к городской компьютерной сети, при отсутствии такового.

- Перечень телеизмерений:

- Уровень Ph сетевой воды

- Уровень Ph котловой воды

- Уровень содержания кислорода в сетевой воде

- Уровень содержания кислорода в котловой воде

- Уровень солей в сетевой воде

- Уровень солей в котловой воде

- Измерие жесткости воды

После разрыва соединения на контролируемом объекте должна сохраняться история событий телеизмерений и телесигналов в течений 1 суток и передаваться на контролируемый пункт при восстановлении соединения.

  - Требования к конструктивному исполнению.

Оборудование среднего уровня должны быть размещены в электрических шкафах с полимерным покрытием и степенью защиты IP54.

Оборудование верхнего уровня за исключением рабочих станций должно быть размещено в электротехнических шкафах. Допускается отдельное размещение элементов сетевого оборудования.

Объект должен быть укомплектован шкафом телеметрии для передачи информация о работе оборудования.

  - Требования к видам обеспечения

5.9.1. Техническое обеспечение:

Комплекс технических средств АСУ ТП  должен включать:

- Контроллерное оборудование;

- Оборудование связи;.

- Источники бесперебойного питания;

5.9.1.1. Требования к автоматизированным рабочим местам.

Автоматизированные рабочие места имеется с установленной клиентской лицензией   программы  ''Мастер- SCADA'' с двух сторонним управлением без ограничения точек ввода\вывода.

5.9.1.2. Требования к контроллерному оборудованию.

Для построения АСУ ТП должны применяться серийно выпускаемые программируемые логические котроллеры ПЛК110-24.60.Р-М и модуль дискретного/аналогового  ввода МВ110-24.32ДН/ МВ110-224.8А учитывающих единообразие и взаимозаменяемость существующего в сети АСУ ТП оборудования.

Проектом предусмотреть защиту модулей контроллерного оборудования от перенапряжения.

Контроллерное оборудование должно быть обеспечено автономными источниками питания.

В случае пропадания связи с верхним уровнем контроллерное оборудование должно накапливать информацию в течение 24 часов.

5.9.1.3. Требования к серверному оборудованию.

Серверное оборудование должно работать в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Количество и конфигурацию серверов определить на этапе проектирования, исходя из объёма выполняемых задач, с учетом планов перспективного развития системы.

Серверное оборудование должно быть обеспечено автономными источниками питания.  Автономный источник питания должен обеспечит работоспособность серверного оборудования в течение 2 часов.

5.9.2. Программное обеспечение

Комплекс программных средств АСУ ТП должен включать:

- Проекты с открытым кодом для обслуживания контроллерного оборудования (проекты должны содержать комментарии к программному коду).

- прикладное ПО.

      - Требование к SCADA системе

Программное обеспечение системы управления должно быть реализовано на базе существующей SCADA системы ''Мастер- SCADA'' с возможностью ее дальнейшей конфигурации.

Scada система должна обеспечивать:

возможность создания паспортов станций, содержащих детальную информацию о оборудовании;

создание нескольких автоматизированных рабочих мест (АРМ) на одном уровне управления, используя технологию “клиент-сервер”;

возможность протоколирования событий по мере поступления;

архивирование аналоговых данных с требуемым минимальным периодом записи в объеме, предусматриваемом стандартными средствами системы;

представление протокола событий в принятом формате (с указанием метки времени, идентификатора и текста сигнала и текста статуса);

представление аналоговых архивов в виде трендов (в табличной и графической форме);

передачу данных в имеющийся SQL-сервер (установленным на отдельном сервере) для последующего создания отчётов.

наличие графического редактора для создания видеосхем представления информации:

использование библиотеки графических объектов, средства создания оригинальных графических объектов;

открытость системы, возможность расширения своих функций путем включения модулей, драйверов внешних устройств каналов связи и других программных средств, разработанных пользователем;

достаточные возможности разграничения доступа к различным функциям ПО.

      - Требования к базе данных

База данных должна хранить все данные системы, сигналы. Инкрементальное резервное копирование должно осуществляться не реже 1 раза в сутки. Полное резервное копирование должно осуществляться не реже 1 раза в месяц.

      - Требования к прикладному ПО

Все приложения должны иметь современный русскоязычный графический интерфейс. Должна быть контекстная система подсказок. Для каждого приложения должно быть подробное описание ошибок и действий, для их устранения. Все приложения должны иметь единый дизайн интерфейса.

5.9.3. Информационное обеспечение

Требования к информационному обеспечению:

- информационная интеграция – т.е. создание взаимосвязанной системы информационного обеспечения на всех уровнях АСУ ТП;

- принцип одноразового ввода информации в АСУ ТП  и многократного ее использования;

- принцип единства технологической информации для всех уровней АСУ ТП;

- принцип единства технических средств ввода, хранения, обработки и передачи информации на всех уровнях АСУ ТП;

- обеспечение достоверности вводимой информации в АСУ ТП;

- функционирование системы в едином временном поле с уходом времени не более 10 мс в сутки.

5.9.4. Математическое обеспечение

Математическое обеспечение должно включать в свой состав описание алгоритмов работы системы управления.

В математическом обеспечении должны использоваться методы обработки входной и выходной информации, реализация передачи данных, вычисления математических функций, преобразование числовых данных из одной формы в другую.

5.9.5. Требования к документированию

Разработанная документация должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы (ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, РД 50-34.698-90).

Документация должна быть выпущена и передана заказчику на бумажном и электронном носителе (формат MS Word или Adobe Acrobat).

  - Требования к технологическому оборудованию.

Для измерения технологических параметров использовать следующее оборудование:

- МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902

- МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2)

- Промышленный стационарный двухканальный кондуктометр-солемер МАРК-602

- Измеритель жесткости СОЖ-12