Приложение № 7

к Типовому приглашению делать оферты

СОГЛАСОВАНО: 						УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер						Технический директор

АО «ПКС-Тепловые сети»					АО «ПКС-Тепловые сети»

____________________С.Н.Прилуцкий				________________ А.А.Проккиев

Техническое задание

Внедрение системы автоматизированного контроля показаний химического анализа сетевой и котловой воды

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (АО «ПКС-Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100151001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа АО «ПКС-Тепловые сети». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | г. Петрозаводск, котельные: 1. «Ломоносова» по ул. Ломоносова, 63а; 2. «Щербакова» по ул. Щербакова, 21; 3. «Центральная котельная» по ул. Муезерской, 2А; 4. «Птицефабрика» ул. Птицефабрика; 5. «Сайнаволок» по ул.3-й Родниковый переулок, 29; 6. «Пески» Соломенское шоссе, 9Б; 7. «Соломенное» по ул. Соломенская, 4Б; 8. «СКЗ» по ул. Сулажгорского кирпичного завода; п. Новая Вилга, котельная: 9. шоссе Нововилговское; п. Шуя, котельная: 10. между ул. Садовой и ул. Школьной; п. Мелиоративный, котельная 11. «Мелиоративный» по ул. Лесной, 2А; |
| 4. Источник финансирования | Инвестиционная программа 2018 года |
| 5. Цель и назначение работ | Установка в котельных специального оборудования для дистанционного контроля показаний химического анализа сетевой и котловой воды. Автоматизация процесса. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Производительность ХВО-Установок непрерывного действия: г. Петрозаводск, котельные: 1. «Ломоносова» по ул. Ломоносова, 63а – емкость ГВС V=10м3; НД-2,5/10/100 для подачи силиката натрия в контур ГВС; НД-1,0 63/16К14А для подачи шелочных реагентов в котловой контур; НД ТЕКNА ЕVО АРG- для подачи Журби Софт; 2. «Щербакова» по ул. Щербакова, 21 – НД-1,0 63/16К14А насос-дозатор для подачи Журби Софт из канистры на 28 л; 3. «Центральная котельная» по ул. Муезерской, 2А – натрий катионитные установки -4 шт. производительность до 150м3/час; НД для дозировки щелочного раствора -2шт. Деаэраторы ДСА-2шт - производительность: 50 и 25 м3/час; 4. «Птицефабрика» ул. Птицефабрика – 1 м3/час; 5. «Сайнаволок» по ул.3-й Родниковый переулок, 29 – 1 м3/ч; 6. «Пески» Соломенское шоссе, 9Б – 1 м3/час; 7. «Соломенное» по ул. Соломенская, 4Б Установка умягчения воды макс= 6,5 м3/час;Насос-дозатор DLX-VFT; 2 расходных емкости по60л для реагентов. 8. «СКЗ» по ул. Сулажгорского кирпичного завода – НД-1,0 63/16К14А для подачи Журби Софт из канистры 28л; п. Новая Вилга, котельная: 9. шоссе Нововилговское – 4 м3/час; п. Шуя, котельная: 10. между ул. Садовой и ул. Школьной – 2,4 м3/час п. Мелиоративный, котельная 11. «Мелиоративный» по ул. Лесной, 2А – 2,4 м3/час |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы. |
| 8. Состав работ | 1. Разработка ПСД. 2. Монтаж, настройка и пуско-наладка оборудования для химического анализа на котельных, указанных в п. 3 ТЗ. 3. Монтаж, настройка и пуско-наладка серверного оборудования в АДС по адресу: пр. Ленина, 11В 4. Монтаж, настройка и пуско-наладка оборудования для передачи данных с оборудования для химического анализа на котельных, указанных в п. 3 ТЗ. 5. Установка и настройка программного обеспечения серверного оборудования «сервер Скада-системы – клиентская часть» на котельной ул. Муезерская, 2а и «сервер Скада-системы - архивный сервер» в АДС по адресу пр. Ленина, 11В; 6. Разработка и реализация алгоритма по выводу данных с оборудования химического анализа установленного на котельных, указанных в п. 3 ТЗ, на сервер котельной по ул. Муезерская, 2а и на сервер АДС по пр. Ленина, 11В; 7. Организация, настройка и пуско-наладка клиентских рабочих мест в котельной по ул. Муезерская, 2а и в АДС по пр. Ленина, 11В для мониторинга текущих данных по химическому анализу. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Проектом предусмотреть: 1. На котельной «Ломоносова» по ул. Ломоносова, 63а: - МАРК-409 Т анализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - дозатор DLX VFT/PBB2-10, тип насоса 0,115, 2 л/ч, 10 бар в автоматическом режиме для жидкого стекла; - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; - дозатор DLX VFT/PBB2-10, тип насоса 0,115, 2 л/ч, 10 бар в автоматическом режиме для Журби Софта (имеется, необходима автоматизация); 2. На котельной «Щербакова» по ул. Щербакова, 21: - МАРК-409 Т анализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 3. На котельной «Центральная котельная» по ул. Муезерской, 2А: - Установка и настройка ПО скада-системы (клиентская часть); - ИБП для компьютера аппаратчика химводоочистки химлаборатории; - Установка и настройка АРМ-аппаратчика химводоочистки. Разработкой и настройка мнемосхем для отображения данных с приборов хим.анализа котельных (схема для диспетчера АДС и аппаратчика химводоочистки хим.лаборатории должна быть единой); - Установка и настройка преобразователя интерфейсов Ethernet — RS-232/RS-485; - Установка и настройка GPRS\3G\4G USB модем; - Установка и настройка маршрутизатора с возможность перехода на резервный канал связи GPRS\3G\4G, с поднятием тоннелей для подключения к серверу данных; 4. На котельной «Птицефабрика» ул. Птицефабрика: - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); 5. На котельной «Сайнаволок» по ул.3-й Родниковый переулок, 29: - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 6. На котельной «Пески» Соломенское шоссе, 9Б: - МАРК-409Т анализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 7. На котельной «Соломенное» по ул. Соломенская, 4Б: - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; - МАРК-409Т анализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); 8. На котельной «СКЗ» по ул. Сулажгорского кирпичного завода: - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 9. На котельной «Новая Вилга» шоссе Нововилговское: - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; - Солемер HM Digital PS-202; - Измеритель жесткости СОЖ-121; - установка умягчения воды непрерывного действия Аквафлоу серии SF 175/2-95 производительностью 6,5 м3; 10. На котельной «Шуя» между ул. Садовой и ул. Школьной: - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 11. На котельной «Мелиоративный» по ул. Лесной, 2А: - МАРК-409Танализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); - МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 12. Выполнение технических требований к АСУ ТП по химанализу (Приложение 1 Техническое требование АСУ ТП). 13. На пр. Ленина 11В АДС и серверная: - Установка, монтаж и настройка сервера для Скада-системы; - Установка, монтаж и настройка сервера для баз данных; - Установка и настройка ПО скада-системы (серверная часть); - Установка и настройка ПО скада-системы (клиентская часть) на АРМ-диспетчера; - Установка и настройка ПО для баз данных; - ИБП для компьютера диспетчера; - ИБП для сервера скада-системы и баз данных; - Всепогодный кондиционер в серверную; - Организация, установка и настройка АРМ-диспетчера с разработкой и настройкой мнемосхем для отображения данных с приборов хим.анализа котельных указанных в п. 3 ТЗ; 14. Организовать передачу данных с приборов, установленных в котельных, на сервер скада-системы, используя VPN-маршрутизатор с поддержкой 3g/4g модема. 15. Установка и настройка программ MsSQL и ''Мастер- SCADA'' на серверном оборудование. 16. Настройка автоматизированного рабочего места диспетчера аварийной диспетчерской службы (пр. Ленина, 11В) и аппаратчика химводоочистки (Муезерская 2А) для удаленного контроля химического состава воды. 17. Организация по выводу информации со всего вновь устанавлиемого оборудования для химического анализа. 18. Технические требования на выполнение АСУ ТП изложены в приложении 1 к данному техническому заданию. 19. Закупка и монтаж оборудования только после согласования ПСД с Заказчиком |
| 10. Требования к используемому оборудованию. | 1. Промышленный стационарный двухканальный кондуктометр-солемер МАРК-602; 2. МАРК 902 рН-метр стационарный в комплекте с гидропанелью ГП-902; 3. МАРК-409Т анализатор растворенного кислорода в комплекте с гидропанелью ГП-409Т/1(ГП-409Т/2); 4. Программное обеспечение Modbus Universal MasterOPC Server U . OPC-сервер Modbus RTU/ASCII/TCPна одно рабочее место на неограниченное количество тегов; 5. Программное обеспечение MasterSCADA Archive Server (MAS) - выделенный архивный SCADA- сервер на неограниченное количество архивируемых параметров и внешних точек ввода-вывода. Полная комплектация. MAS-U PRO; 6. Программное обеспечение. Сервер на неограниченное число одновременно подключенных Интернет-клиентов для архивного сервера MAS-U PRO; 7. Программное обеспечение. MAS-View. Исполнительная система – сетевой клиент без функций управления с привязкой к архивному серверу MAS; 8. Сервер для MasterSCADA. Dell R330 c MS Windows Server 2012R2 Standart лицензия; 9. Севрер для хранения баз данных SCADA. Dell R330 c MS Windows Server 2012R2 Standart лицензия; 10. Microsoft SQL Server Standard Edition 2012 лицензия; 11. ИБП для сервера; 12. Всепогодный кондиционер в серверную; 13. АРМ диспетчера АДС для SCADA системы (с выводом изображения на 2 монитора) должно вколючать лицензионное ПО. Комплектно с монитором, клавиатурой и мышкой + колонки.; 14. ИБП диспетчера; 15. Программное обеспечение. MAS-View. Исполнительная система – сетевой клиент без функций управления с привязкой к архивному серверу MAS; 16. ИБП оператора химлаб для SCADA системы; 17. АРМ оператора химлаб для SCADA системы; 18. Преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485; 19. VPN-маршрутизатор фирмы mikrotik с поддержкой 3g/4g модема. 20. GPRS\3G\4G USB модем; 21. Дозатор DLX VFT/PBB2-10, тип насоса 0,115, 2 л/ч, 10 бар в автоматическом режиме для жидкого стекла; 22. На стадии проектирования Заказчик оставляет за собой право на требование замены оборудования при выпуске более совершенных образцов. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | С.м. п.24 ТЗ |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Протоколы совещаний с вынесением решений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание |
| 15. Требования к сметной документации | В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, письмом Госстроя от 27.11.2012г. №2536 – ИП/12/ГС. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с Приложением 1 к ТЗ |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Разработка ПСД: февраль-апрель 2018г. СМР: июнь-август 2018г. ПНР и сдача объекта: сентябрь-ноябрь 2018г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Согласовать в установленном порядке с заказчиком. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Полный комплект рабочей документации: паспорта на поставленное оборудование; регламент работы с установленными системами; инструкция по эксплуатации установленного оборудования. Стадия рабочая документация: Пояснительная записка Чертежи марок: Автоматизация химанализа Автоматизация передачи данных Автоматизация обработки данных Смета на строительство. Проведение обучения с обслуживающим персоналом заказчика. Иная документация, при необходимости, по согласованию с заказчиком, по дополнительному соглашению за дополнительную оплату |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 4 экземпляра в бумажном виде и 1 в электронном виде на USB- флеш-накопителе |

Составил:

Начальник службы АСУ						Сизов Д.Г.