Приложение № 7

к Типовому приглашению делать оферты

СОГЛАСОВАНО: 						УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер						Технический директор

АО «ПКС-Тепловые сети»					АО «ПКС-Тепловые сети»

____________________С.Н.Прилуцкий				________________ А.А.Проккиев

Техническое задание

Реконструкция котельной по ул. Ригачина, 11Б в г. Петрозаводске

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС - Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100151001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г. Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа АО «ПКС - Тепловые сети». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Котельная по ул. Ригачина, 11Б г. Петрозаводск |
| 4. Источник финансирования | Инвестиционная программа АО «ПКС-Тепловые сети» |
| 5. Цель и назначение работ | Реконструкция котельной с заменой основного и вспомогательного оборудования |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующее положение: Установленная мощность – 26 Гкал/ч Подключенная нагрузка – 25,83 Гкал/ч Проектирование котельной с учетом подключаемой нагрузки: Установленная мощность – 35 Гкал/ч Подключенная нагрузка – 34,4 Гкал/ч Температурный график: - работы котлов 140/700С - сетевого контура на отопление 150/70 со срезкой на 115 0С |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы. |
| 8. Состав работ | Первый этап: 1. Разработка ПСД, согласование с заказчиком, согласование со всеми необходимыми организациями: март-июль 2018 г. 2. Проведение экспертизы промышленной безопасности Проекта: август-ноябрь 2018 г. 3. Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013 г. 4. Приобретение части оборудования: три котла и два теплообменника – июль-август 2018 г. Второй этап: 1.Приобретение оставшейся части оборудования в соответствии с разработанным проектом: январь-апрель 2019 г. 2. Строительно-монтажные работы: апрель-август 2019 г. 3. Пуско-наладочные работы: сентябрь 2019 г. (в т.ч. режимно-наладочные испытания на основном и резервном топливе). Особое условие - ПНР должны быть завершены до начала отопительного сезона 2019-2020 г.г. 4. Сдача объекта в эксплуатацию: октябрь 2019 г. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | В основу проектирования заложить принципиальную технологическую схему котельной Приложение № 2. Проектом предусмотреть: Установку 4-х (четырех) котлов по 10 000 кВт Три гидравлических режима работы котельной: 1 режим отопительный: Р1=11,0 кгс/см2, Р2=3,0 кгс/см2, G=635 м3/ч; 2 режим переходной: Р1=5,5 кгс/см2, Р2=3,5 кгс/см2, G=175 м3/ч; 3 режим летний: Р1=5,5 кгс/см2, Р2=3,5 кгс/см2, G=115 м3/ч Для обеспечения заданных гидравлических режимов предусмотреть две насосные группы. Насосная на обратном трубопроводе тепловых сетей: принимаем на входе в котлы Р=7,5 кгс/см2, напор насоса 45м, три насоса Wilo или Grundfos; Для частотного регулирования установить два датчика: - в отопительном сезоне по давлению перед котлами Р=7.5 кгс/см2; - в летнем и переходном режимах по давлению на выходе из котельной Р=5.5 кгс/см2. Насосная на обратном трубопроводе тепловых сетей должна состоять из трех одинаковых насосов, с учетом одновременной работы двух насосов (один на номинальную нагрузку, второй с управлением от частотного преобразователя, третий насос – в резерве). Частотный преобразователь должен работать с любым из трех насосов с автоматическим переходом на резервный насос по времени наработки. Насосная на подающем трубопроводе тепловых сетей (после котлов): принимаем на выходе из котельной Р=11,0 кгс/см2, напор насоса 45м, с температурой до 125 гр.Ц, два насоса Wilo-SCP или Grundfos. Насосная на подающем трубопроводе тепловых сетей должна состоять из двух одинаковых насосов. Работа одного насоса от частотного преобразователя, второй насос в резерве. Частотный преобразователь должен работать с любым из двух насосов с автоматическим переходом на резервный насос по времени наработки. Для летнего режима предусмотреть устройство обводной линии. Для каждого котла предусмотреть насосы рециркуляции. Предусмотреть два подпиточных насоса с частотным регулированием. Предусмотреть аварийную подпитки из водопровода и бака запаса воды. Насосы предусмотреть марки Wilo или Grundfos. Частотные преобразователи предусмотреть Vacon (Danfos). - Мероприятия по переводу жидкого топливного хозяйства с мазута на дизтопливо. Существующие расходные мазутные емкости зачистить силами заказчика, две емкости вывести из эксплуатации и законсервировать силами заказчика, две емкости подготовить для использования под резервное дизельное топливо с устройством узла приема топлива и топливоподачи с насосами дизельного топлива на горелки. Объем емкостей под резервное топливо подтвердить расчетом. Емкости дизельного топлива оснастить электронным и механическим уровнемерами с выполнением калибровки. Обеспечить давление дизельного топлива перед горелками в пределах 0,1-0,2 МПа. Применить двухтрубную систему для подачи дизельного топлива к горелкам и смонтировать новую систему топливопроводов от емкости к котельной с установкой необходимой арматуры, фильтров, пламегасителей. Установить быстродействующий отсечной электромагнитный клапан на линии подачи дизтоплива. Демонтаж оборудования мазутонасосной провести силами заказчика. Провести капитальный ремонт кровли котельной с применением наплавляемых материалов Унифлекс не менее 2-х слоев и ремонтом подложки из цементного раствора с установкой системы водосливовов. - Оборудование для нужд химводоподготовки предусмотреть в соответствии с федеральными нормами и правилами безопасной эксплуатации оборудования под давлением и оснастить приборами автоматического контроля ООО "ВЗОР" стационарные-рН метр и кислородомер должны быть "привязаны" к насосам-дозаторам которые должны включатся при снижении нормативных показателей. Для связывания углекислоты норматив по рН-8,5 - и подачи раствора щелочи - первый насос-дозатор; и второй насос - дозатор для подачи комплексона Журби Софт-24 при превышении норм содержания растворенного кислорода до нормативных показателей 30-50 мкг/л. - Для контроля предусмотреть точки отбора с охлаждением. - Производительность оборудования химводоподготовки – до 5 м3. - Систему контроля загазованности на базе газоанализатора "Эсса…". - Противопожарную защиту. - Выполнение расчета легкосбрасываемых конструкций. - Систему каскадного управления котлами. - Монтаж новых 3-х водогрейных котлов мощностью по 10 000 кВт производства ООО «Энтророс», предусмотреть место для 4-го котла на перспективу мощностью до 10 000 кВт. Котлы оборудовать площадками для обслуживания. - Предусмотреть воздухозаборную решетку с регулированием подачи воздуха и подогревом в автоматическом режиме от котлового контура. - Демонтаж существующей дымовой трубы. Проектом предусмотреть установку четырех дымовых труб, по две трубы на отдельной ферме. Монтаж провести трех труб дымовых труб из нержавеющей стали, две трубы на одной ферме и одна труба на второй ферме в теплоизоляции с регулированием тяги в котельной. Высоту труб определить проектом. - Монтаж 3-х комбинированных горелок Ойлон GKP-1200 ME с датчиками кислорода. - Установка 2-х насосов подпитки с частотным регулированием и ежесуточным переключением с подпиткой от дозаторов ХВП. Монтаж новых трубопроводов в котельной Ду=300 до ТК-1 и замена трубопроводов холодного водоснабжения (включая пожарные гидранты) в пределах котельной и устройством дренажной линии с подключением к существующей дренажной линии. Установка бака запаса воды на 100м3 (для сброса сетевой воды и обратного забора в сеть). Установка на каждый котел линии редуцирования. Замена узла учета газа на новый: корректор СПГ 761, счетчик газа СГ16МТ с допуском от газоснабжающей организации и вводом в эксплуатацию Диспетчеризация и автоматизация работы оборудования котельной в соответствии с Приложением № 1 к техническому заданию, в том числе: Автоматизацией котельной предусмотреть: 1. Автоматический розжиг и регулирование котлов по заданному температурному графику 2. Регулирование t сетевой воды по температурному графику 115/70. 3. Регулирование давления на выходе с насосов по заданным параметрам. 4. Автоматическое переключение с одного насоса на другой по наработке часов. 5. Организовать передачу данных на пульт управления в котельной. Установить программное обеспечение для двустороннего управления котлами. 6. Установить систему видеонаблюдения на котельной (не менее 4-х камер в котельном зале, 4 камеры на улице). Количество уточнить при проектировании. 7.Полную замену первичных преобразователей КИП (датчиков температуры и давления) с кабелями от датчиков до вторичных приборов. Замена кабелей от РУ 10/04 до котельной под проектируемую нагрузку. Замена оборудования в РУ котельной и электропроводки в котельной под проектируемую нагрузку. |
| 10. Требования к используемому оборудованию. | 1. Автоматизированные, модулируемые горелки (газ – дизтопливо) производства фирмы Oilon GKP….M с датчиком кислорода. 2. Котлы Энтророс Термотехник ТТ100-01 мощностью 10 000 кВт с теплообменником для водогрейного котла Артикул ЭФ.153.007.000 производства Энтророс. 3. Датчики давления марки «Метран». 4. Отсечной электромагнитный клапан производства "Термобрест" с медленным открытием и индикатором положения. 5. Регуляторы давления газа "РМГ" 8. В качестве автоматики управления котлами и регулирования температуры отопления предусмотреть автоматику «Энтроматик» производства ООО «Энтророс». |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | С.м. п.24 ТЗ |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Протоколы совещаний с вынесением решений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Проект выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Данное техническое задание Экспертиза промышленной безопасности здания. |
| 15. Требования к сметной документации | В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, письмом Госстроя от 27.11.2012г. №2536 – ИП/12/ГС. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Первый этап: 1. Разработка ПСД, согласование с заказчиком, согласование со всеми необходимыми организациями: март-июль 2018 г. 2. Проведение экспертизы промышленной безопасности Проекта: август-ноябрь 2018 г. 3. Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 730 от 26.08.2013 г. 4. Приобретение части оборудования: три котла и два теплообменника – июль-август 2018 г. Второй этап: 1.Приобретение оставшейся части оборудования в соответствии с разработанным проектом: январь-апрель 2019 г. 2. Строительно-монтажные работы: апрель-август 2019 г. 3. Пуско-наладочные работы: сентябрь 2019 г. (в т.ч. режимно-наладочные испытания на основном и резервном топливе). Особое условие - ПНР должны быть завершены до начала отопительного сезона 2019-2020 г.г. 4. Сдача объекта в эксплуатацию: октябрь 2019 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Согласовать в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Стадия проект Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности опасного производственного объекта. Разработка ПМЛА на объект (системы теплоснабжения, газоснабжения и дизельного топлива) с согласованием с АСФ. Стадия рабочая документация Пояснительная записка Чертежи марок: Тепломеханические решения Аварийное топливоснабжение Системы дымоудаления Автоматизация (в т.ч. телемеханика и видеонаблюдение) Внутреннее газоснабжение Узел учета газа Смета на строительство Иная документация, при необходимости, по согласованию с заказчиком, по дополнительному соглашению за дополнительную оплату |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 4 экземпляра в бумажном виде и 1 в электронном виде на USB- флеш-накопителе |

Начальник ПТО                                                                                          В.А. Корнев

Начальник УК и ГХ                                                                                     В.А. Гаврилов

Начальник химлаборатории                                                                       З.Н. Федорова

Начальник отдела АСУ                                                                               Д.Г. Сизов

Начальник АДС                                                                                           Д.Я. Богданов

Начальник энергоцеха                                                                               А.В. Сугачков