Приложение № 7

к Типовому приглашению делать оферты

СОГЛАСОВАНО: 						УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер						Технический директор

АО «ПКС-Тепловые сети»					АО «ПКС-Тепловые сети»

____________________С.Н.Прилуцкий				________________ А.А.Проккиев

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети по ул. Вольной от ТК-32 в сторону  ТК-32/1 и от ТК-32/4 до ул. Кирова, г. Петрозаводск

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС - Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75 |
| 2. Основание для проведения работ | План работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации на 2018 год по АО «ПКС-Тепловые сети» |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Теплотрасса от ТК-32 на 11 п.м. в сторону ТК32/1 (точка 1) по ул. Вольной и проезжей части ул. Кирова (точка 2) дл ТК-32/3, г.Петрозаводск |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа на 2018 год ПТ-3 Программа текущих и капитальных ремонтов АО «ПКС-Тепловые сети» на 2018 год. |
| 5. Цель и назначение работ | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | 1. Существующая теплотрасса – подземная канальная. 2. Система теплоснабжения - 2-х трубная 3. Температурный график 150-700С. 4. Рабочее давление в тепловой сети до 16 кгс/см2, гидравлические испытания до 25 кгс/см2. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы в течение года. |
| 8. Состав работ | Выполнение строительно-монтажных работ согласно техническому заданию, выполнение технологических испытаний, согласование земляных работ, подготовка земельного участка после производства работ под благоустройство и передача объекта Заказчику. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Теплотрасса по ул. Вольной на ответвлении к ул.Кирова (от ТК32 к БСМП), г.Петрозаводск предусмотреть: - ТК-32 - Демонтаж несущей металлической балки в ТК из швеллера №40 - Монтаж новой несущей металлической балки из двутавров №40 в ТК- 1шт. - Демонтаж скользящих опор под трубопроводы Ду400 мм -2шт. - Монтаж новых скользящих опор под трубопроводы Ду400 мм- 2шт. - Демонтаж задвижки Ду300-1 шт. на обратном трубопроводе Ду400 мм - Демонтаж задвижки Ду350-1 шт. на подающем трубопроводе Ду400 мм - Демонтаж задвижки Ду250-1 шт. на обратном трубопроводе Ду250 мм - Демонтаж крана шарового Ду250-1 шт. на подающем трубопроводе Ду250 мм - Монтаж кранов шаровых полнопроходных Ду400-2 шт. на подающем и обратном трубопроводах Ду400 мм - Монтаж крана шарового полнопроходного Ду250-1 шт. на обратном трубопроводе Ду250 мм - Монтаж крана шарового полнопроходного Ду250-1 шт. на подающем трубопроводе Ду250 мм - Демонтаж крана шарового Ду100-1 шт. на сливном трубопроводе Ду100 мм - Демонтаж задвижки Ду100-2 шт. на сливном трубопроводе Ду100 мм - Монтаж крана шарового Ду100-3 шт. на сливном трубопроводе Ду100 мм - Монтаж запорно-регулирующего крана на подающем трубопроводе на ответвлении Ду250 мм-1 шт. - Демонтаж плит перекрытия ТК-100% - Монтаж новых плит перекрытия ТК - Устройство гидроизоляции оклеечной для плит перекрытия ТК - Устройство люков (взамен 5-ти шт. существующих , 4 шт. новых) - Монтаж новых лестниц для спуска в ТК-4 шт. - Демонтаж трубы Ду400 мм L=12 м - Монтаж новой трубы Ду400 мм L=12 м - Устройство тепловой изоляции для всех трубопроводов (кроме сливных) в пределах ТК, устройство антикоррозийного покрытия и покраска трубопроводов - Демонтаж трубы Ду250 мм L=6 м - Монтаж новой трубы Ду250 мм L=6 м - Установка манометров Ру-16 -3 шт. Установка термометров 0-160С – 2шт. - Демонтаж трубы Ду100 мм (сливная) L=10 м - Ремонт неподвижной опоры: - замена обечайки для Ду400 на новую-2 шт. - замена футляра в теле неподвижной опоры на Ду530-2 шт. - -замена трубы в теле неподвижной опоры на Ду400- 2 шт х L=2м - Демонтаж железобетонной балки над проемом в ТК (на ответвлении к ТК32/1) h=450мм L=4,5м - Монтаж новой железобетонной балки над проемом (со стороны ТК30) в ТК h=450мм L=4,5м - Все трубопроводы (перед восстановлением тепловой изоляции) в ТК покрыть 2-хкомпонентной мастикой Вектор. - Отчистка тепловой камеры от намывания (грязи). - От точки 1 до точки 2 (точка 1 расположена на расстоянии 11 пм от ТК32 на ответвлении к Горбольнице) - Демонтаж существующего оборудования теплосети 2ф219 мм от точки1 в сторону ТК32/1 на длину 47 мк (трубопроводы, ж/б конструкций-плиты перекрытия лотковой части, неподвижная опора 1 шт., П-образный компенсатор 1 шт.) - Замена трубопроводов на участке от точки 1 на длину 47 мк на новые 2Ду250 мм (на ответвлении к Горбольнице) 2.3. Устройство тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия и покраска трубопроводов 2.4. Замена неподвижной опоры для Ду250 мм канальной прокладки на новую (из металлоконструкций- ориентировочно из швеллера №20) 2.5. Замена П-образных компенсаторов для канальной прокладки на новые с сохранением габаритов компенсатора примерно 2,95х2,95 2.6. Замена плит перекрытия (принять 30% существующих плит и 70% новых) 2.7. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций 2.8.Замена скользящих опор и подбетонки под ними - От точки 2 до ТК32/2 - Демонтаж существующего оборудования теплосети ф219 мм длина 21 п.м (трубопроводов, ж/б конструкций-плиты перекрытия лотка) - Демонтаж существующей неподвижной опоры-1 шт. - Устройство новых трубопроводов от точки 2 до ТК32/2 на новые 2Ду200 мм на длину 21 п.м - Устройство тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия и покраска трубопроводов - Устройство плит перекрытия лотка на длину 21 п.м (принять 30% существующих плит и 70% новых) - Устройство гидроизоляции ж/б конструкций - Монтаж новой неподвижной опоры на трубопроводах Ду200 мм для канальной прокладки - Тип прокладки –канальная (трубы проложить в существующем канале с устройством новых скользящих опор, сверху на лоток укладываются новые плиты перекрытия). - Демонтаж скользящих опор и подбетонки под ними - Монтаж новых скользящих опор и подбетонки под ними - От ТК32/2 до ТК32/3 - Границу работ определить – врезку новых трубопроводов в существующие предусмотреть в точке, расположенной в 2 –х метрах от ТК-32/2 (в сторону ул.Кирова) и до ТК32/3 - Демонтаж существующего оборудования теплосети ф 219 мм на длину 92 п.м (трубопроводов, ж/б конструкций- плиты перекрытия лотка) - Демонтаж существующих неподвижных опор-2 шт. - Демонтаж существующих П-образных компенсаторов ф 219 мм -2 шт. (3х3м -1 шт., 2,1х2,1 -1 шт.) - Устройство новых трубопроводов от точки ТК32/2 до ТК32/3 2Ду200 мм на длину 92 п.м - Устройство тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия и покраска трубопроводов - Устройство плит перекрытия лотка на длину 92 п.м (принять 30% существующих плит и 70% новых) - Устройство гидроизоляции ж/б конструкций - Монтаж новых неподвижных опор на трубопроводах Ду200 мм для канальной прокладки -2 шт. - Монтаж новых П-образных компенсаторов ф 219 мм -2 шт. (3х3м -1 шт., 2,1х2,1 -1 шт.) - Тип прокладки –канальная (трубы проложить в существующем канале с устройством новых скользящих опор, сверху на лоток укладываются новые плиты перекрытия). - Демонтаж скользящих опор и подбетонки под ними - Монтаж новых скользящих опор и подбетонки под ними - ТК32/2 - Демонтаж кранов шаровых сварных Ду50-2 шт. - Монтаж кранов шаровых сварных Ду50-2 шт. - Замена трубопроводов Ду200 в пределах ТК32/2 длиной 2,5 м - Устройство тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия и покраска трубопроводов - Монтаж лестниц - 2шт. L=2.3м. - Проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. - Проведение промывки (продувки) трубопроводов тепловой сети, составление схемы промывки трубопроводов теплотрассы. - Вывозка строительного мусора на свалку ТБО. - Сдача металлолома МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества). |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1.Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет (в соответствии со статьей 14 Федерального закона №190 от 27.07.2010 г «О теплоснабжении»). 2.Применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации. 3. Всё оборудование и материалы для производства работ поставляет подрядчик. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | По строительно-монтажным работам составление исполнительной документации: - Акты освидетельствования работ: - На отрывку траншеи под теплотрассу - На устройство основания под теплотрассу - На обратную засыпку теплотрассы - На устройство гидроизоляции железобетонных конструкций - На монтаж лотков, камер, колодцев тепловой сети и дренажа - На приемку укладки трубопроводов тепловой сети - На монтаж неподвижных опор - На проверку технологических свойств электродов. - На визуальный осмотр сварных стыков теплотрассы (заключение лаборатории на ВИК). - На растяжку компенсаторов. - На антикоррозийное покрытие трубопроводов и металлоизделий. - На теплоизоляцию трубопроводов тепловой сети - Отрывка траншеи и обратная засыпка под укладку труб дренажа. - Укладка труб дренажа - Работы по тепловым камерам (устройство днища ТК, стен ТК, плит перекрытия ТК, гидроизоляция ТК и т.д.) - На гидроизоляцию трубопроводов и теплоизоляцию трубопроводов в пределах ТК - О проведении испытаний трубопроводов и оборудования на прочность и герметичность - Заключение о проведении промывки (продувки) трубопроводов тепловой сети, схема промывки трубопроводов теплотрассы, заключение «Центр гигиены и санэпиднадзора» о качестве промывной воды. - Исполнительная схема теплотрассы и дренажа (план и продольный профиль) с визой МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» о передаче исполнительных схем. 2. Исполнительная съемка по тепловым камерам и дренажным выпускам. 3. Схема сварных стыков. 4. Паспорт тепловой сети 5. Паспорта на железобетонные конструкции. 6. Копии сертификатов и технические паспорта на гидро- и теплоизоляцию трубопроводов. 7.Копии сертификатов на трубы, электроды 8.Паспорта на оборудование тепловой сети (арматура, компенсаторы, элементы НО и т.д) 9. Копия аттестационного удостоверения сварщика. 10. Копии аттестации руководителей и специалистов в Ростехнадзоре в области пром.безопасности сосудов, работающих под давлением. 11. Справка от МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества) о сдаче металлолома. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Письма, протоколы совещаний с вынесением решений, дополнительные соглашения. Все непредвиденные расходы и отклонения от согласованного сторонами состава и объема работ в письменном виде согласовываются с АО «ПКС-Тепловые сети». |
| 13. Требования к технологическим решениям | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д. Сварщики, выполняющие работы, должны иметь соответствующие допуски и разрешения для работы на трубопроводах (см.п. 11). |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание АО «ПКС-Тепловые сети», дефектная ведомость, локальная смета. |
| 15. Требования к сметной документации | В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ. МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, Письмо Минрегион России №6056-ИП/08 от 17.03.11 ТСНБ –Карелия (ред.2009г) Локальная смета, до заключения договора на выполнение работ, проходит согласование в ООО «РКС-Инжиниринг» (Генеральный подрядчик). Предоставление сметной документации в ценах 1-го квартала 2018 года, согласно подписанного Плана работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации на 2018 год (АО «ПКС-Тепловые сети»). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими нормативами и правилами |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующими нормативами и правилами |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Силами Подрядчика: 1. Получение разрешения на земляные работы и оформление Договора-заявки на производство земляных и строительных работ с Администрацией г.Петрозаводска; 2. Выполнение согласований на земляные работы; 3. Выполнение планировочных работ на месте разрытия с устройством щебеночного основания под асфальтирование в местах проездов согласно правил благоустройства в г.Петрозаводск. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывозка строительного мусора на свалку ТБО силами и за счет средств подрядчика. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 1. Производство работ провести строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводской ТЭЦ. Ориентировочно – июнь 2018 года. Точные сроки отключения источника определятся на основании «Графика проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии», утверждаемого Руководителем штаба по подготовке к зиме Администрации Петрозаводского городского округа. 2. Демонтаж и монтаж трубопроводов и оборудования, промывку и гидравлические испытания трубопроводов теплотрассы, получение заключения «Центр гигиены и санэпиднадзора» о качестве промывной воды выполнить строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводской ТЭЦ. 3. До начала работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия, такие как выемка грунта, подготовка теплотрассы к демонтажу, подготовка новых трубопроводов к монтажу и др. 4. К работам по замене трубопроводов преступить сразу после проведения опрессовки через 3 (три ) дня после останова ПТЭЦ . Монтаж трубопроводов должен быть закончен в течении 13 дней после останова ПТЭЦ. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Полный комплект рабочей документации в соответствии с п.11 настоящего технического задания. 2. Локальная смета, акты выполненных работ и справка о стоимости работ (КС-2, КС-3), счет-фактура. 3. Фактически выполненные работы по актам предъявляются АО «ПКС-Тепловые сети». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация - 1 экземпляр в бумажном виде |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с определением субподрядчиков с указанием объекта) не позднее 10 рабочих дней до начала работ и предоставляет план-график производства работ по каждому объекту. 2. Перед началом производства работ получить разрешение на производство земляных работ, произвести согласования земляных работ со всеми заинтересованными службами силами подрядчика (газ, связь, электросеть, водоканал, правообладатели земельных участков и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями ГИБДД) оплачивать разработку проекта и установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникнет. 3. Сварщики, выполняющие работы, должны иметь соответствующие допуски и разрешения для работы на трубопроводах (см.п.11). 4. Приемка выполненных работ производится с поэтапной сдачей каждого вида работ комиссии, состоящей из специалистов АО «ПКС-Тепловые сети». 5. Предоставление (в обязательном порядке) смет в электронном виде в сметной программе - Сметно-аналитический комплекс А0. 6. Сдать собственнику (МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодателем имущества)) демонтируемые в ходе выполнения работ все материалы и оборудование (трубы без изоляции). |

Начальник ПТО АО «ПКС-Тепловые сети»                                                     	    В.А.Корнев

Начальник сетевого района «ТЭЦ»					   А.Л.Прокофьев