Приложение № 7

к Типовому приглашению делать оферты

СОГЛАСОВАНО: 						УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер						Технический директор

АО «ПКС-Тепловые сети»					АО «ПКС-Тепловые сети»

____________________С.Н.Прилуцкий				________________ А.А.Проккиев

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации тепловой сети по ул. Кузьмина от ТК-8 до ТК-8-21, г. Петрозаводск

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети» (АО «ПКС - Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75 |
| 2. Основание для проведения работ | План работ по капитальному ремонту на 2018 год по АО «ПКС-Тепловые сети» |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Теплотрасса от ТК-8 до ТК-8-21 по ул. Кузьмина, г.Петрозаводск |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа на 2018 год ПТ-3 Программа текущих и капитальных ремонтов АО «ПКС-Тепловые сети» на 2018 год |
| 5. Цель и назначение работ | Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | 1. Существующая теплотрасса – подземная канальная. 2. Система теплоснабжения - 2-х трубная 3. Температурный график 150-700С. 4. Рабочее давление в тепловой сети до 16 кгс/см2, гидравлические испытания до 25 кгс/см2. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы в течение года. |
| 8. Состав работ | Выполнение строительно-монтажных работ согласно техническому заданию, выполнение технологических испытаний, согласование земляных работ, подготовка земельного участка после производства работ под благоустройство и передача объекта Заказчику. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | При модернизации теплотрассы от ТК-8 до ТК-8-21 по ул. Кузьмина, г.Петрозаводск предусмотреть: - ТК8: - Демонтаж секционирующей запорной арматуры на трубопроводах Ду300 мм (к ТК10) - 2шт. - Установка секционирующей запорной арматуры на трубопроводах Ду300 мм (к ТК10) после ответвления к ул.Кузьмина (ТК8-1) с применением кранов шаровых Ду300 м ,полнопроходных, Ру25, с редуктором- 2 шт. - Установка кранов шаровых для выпуска воздуха Ду25 мм Ру25(св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду300 мм до секционирующих кранов по ходу теплоносителя - Установка кранов шаровых для выпуска воды Ду25 мм Ру25(св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду300 после секционирующих кранов по ходу теплоносителя - Демонтаж запорной арматуры на трубопроводах Ду200 мм ответвлении сторону (к ТК8-1) - 2шт. - Установка запорной арматуры на трубопроводах Ду200 мм (к ТК8-1) к ул.Кузьмина с применением кранов шаровых Ду200 м ,полнопроходных, Ру25, с редуктором- 2 шт. - Установка кранов шаровых для выпуска воздуха Ду25 мм Ру25(св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду200 мм после запорной кранов по ходу теплоносителя - Замена трубопровода Ду200 мм L=6 м - Устройство спускного трубопровода Ду150 мм L=3 м - Демонтаж неподвижной опоры из швеллеров №27 в пределах ТК8 - Монтаж неподвижной опоры из швеллеров №27 в пределах ТК8. Нижнюю часть неподвижной опоры укрепить бетонным фундаментом на высоту 30 см от пола. - Демонтаж существующей ж/б балки - Монтаж новой ж/б балки 550х700 L=4.3м.- 1шт. - Демонтаж плит перекрытия ТК-100% - Монтаж новых плит перекрытия ТК - Устройство гидроизоляции плит перекрытия обмазочной - Замена лестниц- 4 шт. L=2,5 м - Устройство опорных колец по люки КО6-1- 4 шт. - Устройство люков -4 шт. - Отчистка тепловой камеры от намывания (грязи). - Установка на трубопроводе Ду200 манометров Ру-16 -2шт. и термометров 0-160С – 2шт. - ТК8/1: - Замена плит перекрытия ТК-100% - Устройство люков -4 шт - Устройство опорных колец по люки КО6-1- 4 шт. - Наращивание ТК на 0,6 м (в части ТК, где расположены трубы Ду200) - Реконструкция тепловой камеры в части восстановления стен со стороны ТК8, ТК8/27, здания Лесотехникума, Калинина, 41 (замена кирпичной кладки на железобетонные блоки ФБС). - Оклеичная гидроизоляция реконструированных стен тепловой камеры. - Замена лестниц- 4 шт. L=2,5 м - Установка кранов шаровых для выпуска воды Ду40 мм Ру25(св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду100 (к лесотехникуму) после запорной арматуры по ходу теплоносителя - Установка кранов шаровых для выпуска воды Ду50 мм Ру25 (св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду100 (к Кузьмина,37) после запорной арматуры по ходу теплоносителя - Замена запорной арматуры Ду150 мм- 2 шт (на ответвлении к зд. Общежития Кузьмина,37-Речное училище) на краны шаровые полнопроходные, Ру25 - Замена запорной арматуры Ду100 мм- 2 шт (на ответвлении к зд. Лесотехникума, Калинина,41) на краны шаровые полнопроходные, Ру25 - Установка манометров Ру-16 -4 шт. и термометров 0-160С – 4 шт. - Установка кранов шаровых для выпуска воздуха Ду15 мм Ру25(св-св)-2 шт. - Замена трубы Ду50 L=4 м (спускная труба к зд. Общежития Кузьмина,37-Речное училище) - Замена трубы Ду150 L=8 м (на ответвлении к зд. Общежития Кузьмина,37-Речное училище) - Замена трубы Ду100 L=3 м (на ответвлении к зд. Лесотехникума, Калинина,41) - Замена трубы Ду200 L=5 м - Установка запорно-регулирующего крана Ду125 мм, Ру25 кгс/см2 -1 шт. после запорной арматуры по ходу теплоносителя (на ответвлении к зд. Общежития Кузьмина,37-Речное училище) - Установка запорно-регулирующего крана Ду80 мм, Ру25 кгс/см2 -1 шт. после запорной арматуры по ходу теплоносителя (на ответвлении к зд. Лесотехникума, Калинина,41) - До и после запорно-регулирующих кранов предусмотреть врезки штуцеров с запорной арматурой - ТК-8/21 - Наращивание тепловой камеры на 0,6 м - Замена плит перекрытия ТК-100% - Устройство люков -4 шт - Устройство опорных колец по люки КО6-1- 4 шт. - Замена лестниц- 4 шт. L=2,5 м - Замена запорной арматуры Ду125 мм- 2 шт (на ответвлении в сторону Роддому) на краны шаровые полнопроходные, Ру25 - Замена (на ответвлении в сторону Речного училища) запорной арматуры Ду150 мм- 2 шт. на краны шаровые полнопроходные, Ру25 - Замена (на ответвлении к Варламова,21) запорной арматуры Ду80 мм- 2 шт. на краны шаровые полнопроходные, Ру25 - Установка (на ответвлении в сторону Речного училища) запорно-регулирующего крана Ду125 мм, Ру25 кгс/см2 -1 шт. после запорной арматуры по ходу теплоносителя - Установка (на ответвлении в сторону Роддому) запорно-регулирующего крана Ду100 мм, Ру25 кгс/см2 -1 шт. после запорной арматуры по ходу теплоносителя - Установка (на ответвлении к Варламова,21) запорно-регулирующего крана Ду65 мм, Ру25 кгс/см2 -1 шт. после запорной арматуры по ходу теплоносителя - До и после запорно-регулирующих кранов предусмотреть врезки штуцеров с запорной арматурой - Замена (на ответвлении к Варламова,21) арматуры для выпуска воды Ду32 мм Ру25(св-св)-2 шт. на трубопроводах Ду100 - Замена на трубопроводах Ду200 мм арматуры для выпуска воды Ду100 мм Ру25(св-св)-2 шт. на краны шаровые - Участок тепловых сетей ТК8-ТК8/1-ТК8/21: - Прокладка новой тепловой сети с сохранением существующего диаметра Ду200мм в бесканальном варианте с применением труб в ППУ-П изоляции с системой ОДК - Демонтаж трубопроводов и оборудования существующей тепловой сети не предусматривать - Устройство на новых трубопроводах неподвижных опор и П-образных компенсаторов. Местоположение неподвижных опор и П-образных компенсаторов принять существующее, соответствующее исполнительному чертежу и с учетом длин фасных элементов в ППУ-П изоляции - Устройство на П-образных компенсатор амортизирующих матов - Устройство узлов герметизации на вводах трубопроводов в тепловые камеры - Монтаж системы ОДК - При прокладке трубопроводов в зоне автодороги предусмотреть укладку разгрузочных ж/б плит - Устройство тепловой изоляции трубопроводов в тепловых камерах. - Все трубопроводы перед восстановлением тепловой изоляции покрыть 2-хкомпонентной мастикой Вектор. Все металлические конструкции и изделия обработать 2-хкомпонентной мастикой «Вектор». - Отчистка тепловой камеры от намывания (грязи). - Проведение испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. - Проведение промывки (продувки) трубопроводов тепловой сети, схема промывки трубопроводов теплотрассы. - Вывозка строительного мусора на свалку ТБО. - Сдача металлолома МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества). |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1.Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет (в соответствии со статьей 14 Федерального закона №190 от 27.07.2010 г «О теплоснабжении»). 2.Применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации. 3. Всё оборудование и материалы для производства работ поставляет подрядчик. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | По строительно-монтажным работам составление исполнительной документации: 1. Акты освидетельствования работ: - На разбивку трассы тепловых сетей и разбивочный чертеж - На отрывку траншеи под теплотрассу - На устройство основания под теплотрассу - На обратную засыпку теплотрассы с укладкой сигнальной ленты - Монтаж камер, колодцев тепловой сети и дренажа - На приемку укладки трубопроводов тепловой сети - На установку неподвижных опор - На проверку технологических свойств электродов - На визуальный осмотр сварных стыков теплотрассы (заключение лаборатории на ВИК) - На растяжку компенсаторов - На монтаж системы ОДК - На проверку системы ОДК - На отрывку треншеи и обратную засыпку под укладку трубопроводов дренажного выпуска - Устройство основания под трубопроводы дренажного выпуска - На укладку трубопроводов дренажного выпуска - Скрытые работы по тепловым камерам (устройство днища ТК, стен ТК, плит перекрытия ТК, гидроизоляция ТК) - На гидроизоляцию трубопроводов и теплоизоляцию трубопроводов в пределах ТК - О проведении испытаний на прочность и герметичность термоусаживающих муфт - На изоляцию стыков. - На установку отдельно стоящих опор под трубопроводы тепловой сети (при надземной прокладке) - О проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность - О проведении промывки (продувки) трубопроводов тепловой сети, схема промывки трубопроводов теплотрассы, заключение «Центр гигиены и санэпиднадзора» о качестве промывной воды. - На герметизацию вводов в здания и тепловые камеры. 2. Исполнительная съемка по тепловым камерам и дренажным выпускам. 3. Схема сварных стыков. 4. Исполнительная схема теплотрассы и дренажа (план и продольный профиль) с визой МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» о передаче исполнительных схем. 5. Паспорт тепловой сети. 6. Копии сертификатов на трубы, электроды. 7. Паспорта на оборудование тепловой сети (арматура, компенсаторы, элементы НО и т.д). 8. Паспорта на железобетонные конструкции. 9. Копии сертификатов и технические паспорта на гидро- и теплоизоляцию трубопроводов. 10.Копии сертификатов на компоненты для заделки стыков (для труб в ППУ-изоляции). 11. Копия аттестационного удостоверения сварщика. 12. Копии аттестации руководителей и специалистов в Ростехнадзоре в области пром.безопасности сосудов, работающих под давлением. 13. Справка от МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодатель имущества) о сдаче металлолома. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Письма, протоколы совещаний с вынесением решений, дополнительные соглашения. Все непредвиденные расходы и отклонения от согласованного сторонами состава и объема работ в письменном виде согласовываются с АО «ПКС-Тепловые сети». |
| 13. Требования к технологическим решениям | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СанПин, СНиП, РДС, ВНТП, НТП и т.д. Сварщики, выполняющие работы, должны иметь соответствующие допуски и разрешения для работы на трубопроводах (см.п.6). |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание АО «ПКС-Тепловые сети», дефектная ведомость, локальная смета. |
| 15. Требования к сметной документации | В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ. МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, Письмо Минрегион России №6056-ИП/08 от 17.03.11 ТСНБ –Карелия (ред.2009г) Локальная смета, до заключения договора на выполнение работ, проходит согласование в ООО «РКС-Инжиниринг» (Генеральный подрядчик). Предоставление сметной документации в ценах 1-го квартала 2018 года, согласно подписанного Плана работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации на 2018 год (АО «ПКС-Тепловые сети»). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующими нормативами и правилами |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | В соответствии с действующими нормативами и правилами |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Силами Подрядчика: 1. Получение разрешения на земляные работы и оформление Договора-заявки на производство земляных и строительных работ с Администрацией г.Петрозаводска; 2. Выполнение согласований на земляные работы; 3. Выполнение планировочных работ на месте разрытия с устройством щебеночного основания под асфальтирование в местах проездов согласно правил благоустройства в г.Петрозаводск. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывозка строительного мусора на свалку ТБО силами и за счет средств подрядчика. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 1. Производство работ провести строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводской ТЭЦ. Ориентировочно – июнь 2018 года. Точные сроки отключения источника определятся на основании «Графика проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии», утверждаемого Руководителем штаба по подготовке к зиме Администрации Петрозаводского городского округа. 2. Монтаж трубопроводов и оборудования, промывку и опрессовку теплотрассы, получение заключения «Центр гигиены и санэпиднадзора» о качестве промывной воды выполнить строго в период отключения источника тепловой энергии – Петрозаводской ТЭЦ. 3. До начала работ необходимо выполнить подготовительные мероприятия, такие как выемка грунта, подготовка песчаного основания под трубопроводы, подготовка новых трубопроводов к монтажу и др. 4. К работам по замене трубопроводов преступить сразу после проведения опрессовки через 3 (три ) дня после останова ПТЭЦ . Монтаж трубопроводов должен быть закончен в течение 13 дней после останова ПТЭЦ. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Полный комплект рабочей документации в соответствии с п.11 настоящего технического задания. 2. Локальная смета, акты выполненных работ и справка о стоимости работ (КС-2, КС-3), счет-фактура. 3. Фактически выполненные работы по актам предъявляются АО «ПКС-Тепловые сети». |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация - 1 экземпляр в бумажном виде |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик информирует Заказчика о готовности к началу работ (а в случае привлечения субподрядных организаций – о ходе подготовки к началу работ путем сообщения наименований субподрядных организаций и их реквизитов с определением субподрядчиков с указанием объекта) не позднее 10 рабочих дней до начала работ и предоставляет план-график производства работ по каждому объекту. 2. Перед началом производства работ получить разрешение на производство земляных работ, произвести согласования земляных работ со всеми заинтересованными службами силами подрядчика (газ, связь, электросеть, водоканал, правообладатели земельных участков и др.), без ведома которых производство работ запрещено, а также при необходимости (в соответствии с требованиями ГИБДД) оплачивать разработку проекта и установку дорожных знаков при проведении работ на проезжей части дорог, оплачивает снос зеленых насаждений, если такая необходимость возникнет. 3. Сварщики, выполняющие работы, должны иметь соответствующие допуски и разрешения для работы на трубопроводах (см.п.6). 4. Приемка выполненных работ производится с поэтапной сдачей каждого вида работ комиссии, состоящей из специалистов АО «ПКС-Тепловые сети». 5. Предоставление (в обязательном порядке) смет в электронном виде в сметной программе - Сметно-аналитический комплекс А0. 6. Сдать собственнику (МУП «Петрозаводские энергетические системы» (Арендодателем имущества)) демонтируемые в ходе выполнения работ все материалы и оборудование (трубы без изоляции). |

Начальник ПТО АО «ПКС-Тепловые сети»                                                         В.А.Корнев

Начальник сетевого участка «ОТЗ»                                                               А.В. Корпелайнен