| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Клапаны ОКПД 2: 28.14.11.141 Клапаны предохранительные Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан быстродействующий сливной БКС DN150 | № п/п; Наименование параметра (характеристики); Размерность; Требования заказчика. Клапан сливной быстродействующий БКС предназначен для защиты местных систем теплопотребления от резкого и внезапного повышения давления в тепловой сети.. 1; Технические данные и характеристики:. 1.1; Условный проход; мм; 150. 1.2; Рабочее давление; МПа (кГс/см2); 1,6 (16). 1.3; Гидравлическое сопротивление; с2/м5; 0,0008. 1.4; Время срабатывания; сек; 0,45. 1.5; Габаритные размеры; мм; 510х510х373. 1.6; Масса; кг; 120. 1.7; Климатические условия; УХЛ-4 общепромышленного исполнения. 2; Эксплуатация клапана:. 2.1; при температуре окружающей среды; Град К (Град С); от 274 до 318 (от 1 до 45). 2.2; при относительной влажности воздуха при температуре 308К (35 Град С); %; до 98. 3; Комплект поставки:. 3.1; Клапан БКС-150 - рис. 2. 3.2; Гидрореле - рис. 3. 3.3; Гидропривод – рис.4. 3.4; Ответные фланцы под сварку. 3.5; Дроссельные шайбы управления работой клапана во фланцах. 4; Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатации, но не более 18 месяцев от даты поставки при настройке, наладке и пуске в эксплуатацию уполномоченной специализированной организацией согласно договору. 5; Срок хранения клапана в упаковке предприятия-изготовителя без переконсервации составляет 3 года при условии хранения его в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре окружающего воздуха от 223 гр.К до 313 гр.К (от -50 гр.С до 40 гр.С) и относительной влажности не более 98% при температуре 308 кр.К (35 гр.С). | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А