| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические (группа Д, подгруппы ДМ- Трансформаторы тока и напряжения, ДБ – Аппараты коммутационные, ДМ - Панели низковольтные) ОКПД 2: 27.11.4 Трансформаторы электрические, 27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Трансформатор напряжения антирезонансный НТМИА-10, межповерочный интервал 16 лет | Наименование параметров; Характеристики. Климатическое исполнение; УХЛ2. Номинальное напряжение обмоток, В:. первичной вторичной основной вторичной дополнительной: при симметричном режиме работы сети, не более при замыкании одной из фаз сети на землю; 10000 100 3 от 97 до 103. Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 12. Схема и группа соединений обмоток; Yн/Yн/П-0. Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке на выводах a-b, b-c, c-a, ВА в классах точности*: 0,2 0,5 1,0 3,0; 75 120 300 600; - 200 300 600; 75 120 300 600; - 200 300 600. Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке, ВА при измерении фазных напряжений на выводах a-0, b-0, c-0 в классах точности по ГОСТ 1983: 0,5 1,0; 75 200. Предельная мощность обмоток, ВА: первичной вторичной основной вторичной дополнительной; 1000 900 100. Напряжение короткого замыкания, Uk, %; 1,0. Полная масса трансформатора, не более, кг Масса масла, не более, кг; 94 20. * Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление с меньшими значениями номинальных мощностей вторичной обмотки. | шт | 2.0 |
| 2 | Трансформатор напряжения антирезонансный НТМИА-6, межповерочный интервал 16 лет | Наименование параметров; Характеристики. Климатическое исполнение; УХЛ2. Номинальное напряжение обмоток, В:. первичной вторичной основной вторичной дополнительной: при симметричном режиме работы сети, не более при замыкании одной из фаз сети на землю; 6000 100 3 от 97 до 103. Наибольшее рабочее напряжение, кВ; 7,2. Схема и группа соединений обмоток; Yн/Yн/П-0. Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке на выводах a-b, b-c, c-a, ВА в классах точности*: 0,2 0,5 1,0 3,0; 75 120 300 600; - 200 300 600; 75 120 300 600; - 200 300 600. Трехфазная номинальная мощность основной вторичной обмотки при симметричной нагрузке, ВА при измерении фазных напряжений на выводах a-0, b-0, c-0 в классах точности по ГОСТ 1983: 0,5 1,0; 75 200. Предельная мощность бмоток, ВА: первичной вторичной основной вторичной дополнительной; 1000 900 100. Напряжение короткого замыкания, Uk, %; 1,0. Полная масса трансформатора, не более, кг Масса масла, не более, кг; 94 20. * Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление с меньшими значениями номинальных мощностей вторичной обмотки. | шт | 1.0 |
| 3 | Трансформатор тока Т-0,66М 1500/5, межповерочный интервал 8 лет | Номинальный первичный ток 1500 А; номинальный вторичный ток 5 А; номинальная вторичная нагрузка 5 ВА; класс точности 0,5S; исполнение: поворотная шина. | шт | 6.0 |
| 4 | Трансформатор тока Т-0,66М 600/5, межповерочный интервал 8 лет | Номинальный первичный ток 600 А; номинальный вторичный ток 5 А; номинальная вторичная нагрузка 5 ВА; класс точности 0,5S; исполнение: поворотная шина. | шт | 3.0 |
| 5 | Выключатель автоматический 3P 50А (C) 10kA ВА 47-100 PROxima (mcb47100-3-50C-pro) | Наименование параметров; Характеристики. Общ. количество полюсов; 3. Номин. отключающая способность по EN 60898, кА; 10. Номинальный ток, А; 50. Тип напряжения; AC (перемен.). Характеристика срабатывания (кривая тока); C. Рабочая температура окружающей среды, °C; -10...50. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ; 4000. Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм²; 1...35. Срок службы, лет; 10. Серия; PROxima. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898 при 400В, кА; 5800. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В, кА; 10000. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2, при 230В, кА; 10000. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм²; 1...35. | шт | 3.0 |
| 6 | Выключатель автоматический 3P 63А (C) 10kA ВА 47-100 PROxima (mcb47100-3-63C-pro) | Наименование параметров; Характеристики. Общ. количество полюсов; 3. Номин. отключающая способность по EN 60898, кА; 10. Номинальный ток, А; 63. Тип напряжения; AC (перемен.). Характеристика срабатывания (кривая тока); C. Рабочая температура окружающей среды, °C; -10...50. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ; 4000. Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм²; 1...35. Срок службы, лет; 10. Серия; PROxima. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898 при 400В, кА; 5800. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В, кА; 10000. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2, при 230В, кА; 10000. Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм²; 1...35. | шт | 2.0 |
| 7 | Щит с монтажной панелью ЩМП-6.6.2 600х600х250, IP54, серый (YKM40-662-54) | Цвет: серый; способ монтажа: навесной; Наличие замка: да; материал изделия: металл; степень защиты: IP54; высота: 600 мм; ширина: 600 мм; глубина: 250 мм; количество вводов: 6 отверстий 28 мм(снизу); масса 19,9 кг. | шт | 1.0 |
| 8 | Щит с монтажной панелью ЩМП-700х500х210 (ЩМП-07) IP31 (mb22-07) | Цвет: серый; способ монтажа: навесной; Наличие замка: да; материал изделия: металл; степень защиты: IP31; высота: 700 мм; ширина: 500 мм; глубина: 210 мм; количество вводов: 3 отверстия 30 мм(снизу); масса 13,8 кг. | шт | 1.0 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А