| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Изделия электротехнические (Группа Д, подгруппа ДБ- Аппараты коммутационные) ОКПД 2: 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Контактор TVS 1HO, 9А, 400В, AC3, с катушкой 220B, 50Гц (LC1E0910M5) | Категория применения: AC-1, AC-3 Количество главных полюсов: 3 Н.О.; Номинальный ток: 9 А; Вспомогательные контакты:1 Н.О. Напряжение цепи управления: 220 В 50 Гц; Номинальная включающая способность Irms: 90 А - 440 V переменный ток для силовой цепи в соответствии с IEC 60947-4-1; Номинальная отключающая способность: 72 A в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947 [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток для силовой цепи: - 105 А в <= 40 °C - 10 с; - 61 А в <= 40 °C - 60 с; - 30 А в <= 40 °C - 600 с; Механическая износостойкость: 10000000 циклов; Рабочая частота: 1800 цикл/ч в <= 60 °C; Потребляемая мощность при срабатывании: 95 В·А в 20 °C (0.75) 50 Гц; Потребляемая мощность при удержании: 8.5 В·А в 20 °C (0.3) 50 Гц; Электрическая износостойкость: - 1400000 циклов AC-3; - 150000 циклов AC-1; Способ монтажа: DIN-рейка, монтажная панель; Рабочая температура окружающей среды: -5...55 °C; Огнестойкость: 850 °C IEC 60695-2-1; Высота: 74 мм; Ширина: 45 мм; Глубина: 80 мм; Масса: 0,3 кг; Сертификат: RU C-FR.ОБ01.B00088 | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А