| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Оборудование механическое (группа Е, подгруппы ЕЖ- Подшипники, ЕК – Запчасти к механическому оборудованию, ЕМ - Вентиляция) ОКПД 2: 28.15.10 Подшипники шариковые и роликовые, 28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 160 | Подшипник 6310.2Z.C4 | Тип изделия – Подшипник Конструкция – Шариковый однорядный Основная нагрузка – Радиальная Внутренний диаметр подшипника – 50 мм Наружный диаметр подшипника – 110 мм Ширина подшипника – 27 мм Статическая грузоподъемность – 38 кН Динамическая грузоподъемность – 65 кН Предельная частота вращения – 6700 об/мин Материал сепаратора – Сталь Внутренний зазор – С4 Защитные шайбы - 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) Диапазон температур – Максимум +1200С ISO 1000:1992 | шт | 3.00 |
| 161 | Подшипник 6310.C4 | Тип изделия – Подшипник Конструкция – Шариковый однорядный Основная нагрузка – Радиальная Внутренний диаметр подшипника – 50 мм Наружный диаметр подшипника – 110 мм Ширина подшипника – 27 мм Статическая грузоподъемность – 38 кН Динамическая грузоподъемность – 66 кН Предельная частота вращения – 8600 об/мин Материал сепаратора – Сталь Внутренний зазор – С4 Диапазон температур – Максимум +1200С ISO 1000:1992 | шт | 2.00 |
| 162 | Подшипник 6309.C4 | Диаметр внутреннего отверстия d, мм; 45. Диаметр внешнего отверстия D, мм; 100. Ширина B, мм; 25. Статическая нагрузка C0, kН; 31.5. Динамическая нагрузка C, kН; 55.3. Предельная скорость, об/мин; 9500. Номинальная скорость, об/мин; 15000. Класс точности; P6. Предельная нагрузка Cur; 1. Наличие канавки под стопорное кольцо; Нет. Уплотнение; Открытый. Серия; Explorer. Рядность; Однорядный. Тип; Радиальный. Тип отверстия; Цилиндрическое. Диапазон температур; от -40° до +100°. Зазор; C4 (зазор больше зазора C3). ISO 1000:1992 | шт | 7.00 |
| 163 | Подшипник №6209.2Z.C3 | Тип подшипника: Радиальный шариковый однорядный типовой Описание: Радиальный шариковый подшипник закрытый металлическими шайбами с обеих сторон Внутренний зазор – С3. Внутренний диаметр:; 45 мм. Внешний диаметр:; 85 мм. Высота:; 19 мм. Масса:; 0.41 Кг. ISO | шт | 2.00 |
| 164 | Подшипник № 6-313 | SKF:; 6313. Грузоподъемность динамическая:; 95.69. Грузоподъемность статическая:; 62.80. Наружный диаметр:; 140.00. Внутренний диаметр:; 65.00. Масса:; 2.11. Ширина:; 33.00. Марка стали:; -. Диаметр шарика:; 23.81. Количество шариков:; 8.00. Ном. частота вращен. при жидк. смазке:; 5600.00. Ном. частота вращен. при пластич. смазке:; 4800.00. Наружный диаметр внутреннего кольца:; 88.20. Внутренний диаметр наружного кольца:; 116.80. ГОСТ 8838-75 | шт | 14.00 |
| 165 | Подшипник № 6-318 | SKF:; 6318. Грузоподъемность динамическая:; 143.00. Грузоподъемность статическая:; 99.00. Наружный диаметр:; 190.00. Внутренний диаметр:; 90.00. Масса:; 5.10. Ширина:; 43.00. Марка стали:; ШХ-15. Диаметр шарика:; 31.75. Количество шариков:; 8.00. Ном. частота вращен. при жидк. смазке:; 4000.00. Ном. частота вращен. при пластич. смазке:; 3400.00. Наружный диаметр внутреннего кольца:; 121.00. Внутренний диаметр наружного кольца:; 159.00. ГОСТ 8338-75 | шт | 6.00 |
| 166 | Подшипник № 3086313 | Внешний диаметр; 140. Внутренний диаметр; 65. Ширина; 58.7. Грузоподъемность динамическая; 128. Грузоподъемность статическая; 150. Масса; 3.9900. Ном. частота вращен. при жидк. Смазке; 6300. Марка стали; ШХ-15. Ном. частота вращен. при пластич. Смазке; 5000. Диаметр шарика; 22.225. Количество шариков; 24. ГОСТ 520-2002 | шт | 14.00 |
| 167 | Подшипник № 1608 | Внутренний диаметр: 40 мм, Наружный диаметр: 90 мм, Ширина: 33 мм, Масса: 0,98 кг, Диаметр шарика: 14,288 мм, Количество шариков: 24 шт., Грузоподъемность: 44,9 kN (динамическая), Номинальная частота вращения: 7500 об./мин. ГОСТ 28428-90 | шт | 8.00 |
| 168 | Подшипник 46318 | Внутренний диаметр (d): 90 мм; Наружный диаметр (D): 190 мм; Ширина (H): 43 мм; Масса: 5 кг; Грузоподъемность динамическая: 165 kN; Грузоподъемность статическая: 122 kN; Номинальная частота вращения: 3800 об./ми ГОСТ 8338-75 | шт | 10.00 |
| 169 | Насос жидкотопливный шестеренчатый J 7 CCC 1001 4 P | Вид перекачиваемой жидкости ДТ и топливо средней вязкости Серия насоса J: регулирующий клапан с функцией запирания Производительность при давлении 20 бар и вязкости 5 сСт 287 л/ч Метод Установки Фланцевое ∅ 54 мм Всасывающая и обратная линия ½ дюйма - 12,7мм Тип модели Базовая Направление вращения вала C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева Установка заглушки байпаса P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы Конструкция вала Одна полость Выход на форсунку ¼ дюйма - 6,35мм Порт манометра ⅛ дюйма - 3,175мм Порт вакуумметра ½ дюйма - 12,7мм Функция клапана Регулировка давления и запирание Сетчатый фильтр Открытая область: 45 см2 Сетчатый фильтр Размер отверстия: 170 µм. Диаметр Оси (Вала) 11 мм Заглушка байпаса Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы Заводские установки давления 12 Бар Эксплуатационная вязкость от 2 до 75 мм2 /с (сСт) Температура топлива от 0 до +90 ºC макс. в насосе Давление на входе 1.5 бар макс. Давление на выходе 1.5 бар макс Высота всасывания Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива Номинальная скорость вращения 2850 об/мин Максимальная скорость вращения 3600 об/мин Вращающий момент 0.30 Н.м Вес 4.15 кг Диапазон давления на форсунку C: от 10 до 21 Бар | шт | 1.00 |
| 170 | Форсунка к горелке стальная для тяжелых видов топлива 6,0*60 S | Форсунки (жиклеры) применяются в бытовых и промышленных горелках высокого давления, работающих на всех видах топлива. Выпускаются с 4 углами, 3 рисунками распылa и расходом от 0.3 до 35.0 USgal/h. Конструкция: Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение. - A - Корпус - C - Завихритель - D - Распылитель - H - Фильтр - S - Уплотнение Углы распыла - 600 Габариты | шт | 10.00 |
| 171 | Манометр 111.12.63.60 bar А R1/4 к горелке Oilon-RP-130H (34021011) | МАНОМЕТР 111.12.63.60 BAR A R1/4 к горелке Oilon-RP-130H (34021011) Манометр радиальный. Диаметр 63 мм. Максимальная рабочая температура 60°C. Подключение ‒ 1/4".Класс точности – 1,6. | шт | 2.00 |
| 172 | Фильтр сетчатый DN100 РN16 фланцевый | Диаметр: 100 мм Давление: 16 бар Сетка: нержавеющая сталь Материал: чугун Фланцы по ГОСТ 12815-80: Ру 16 | шт | 1.00 |
| 173 | Насос жидкотопливный шестеренчатый E 4 NC 1069 7P | Вид перекачиваемой жидкости Мазут и ДТ Серия насоса E: регулировка давления с функцией запирания Производительность при давлении 20 бар и вязкости 20 сСт180 л/ч Диапазон давления на форсунку от 14 до 30 Бар Метод Установки Фланцевое ∅ 54 мм Всасывающая и обратная линия ½ дюйма - 12,7мм Тип модели Базовая Направление вращения вала C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева Установка заглушки байпаса P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы Конструкция вала Одна полость Выход на форсунку ¼ дюйма - 6,35мм Порт манометра ⅛ дюйма - 3,175мм Порт вакуумметра ½ дюйма - 12,7мм Функция клапана Регулировка давления без функции запирания Сетчатый фильтр Открытая область: 45 см2 Сетчатый фильтр Размер отверстия: 550 µм. Диаметр Оси (Вала)11 мм Заглушка байпаса Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы Заводские установки давления 20 Бар Эксплуатационная вязкость от 3 до 75 мм2 /с (сСт) Температура топлива от 0 до +130 ºC макс. в насосе Давление на входе 0.45 бар макс. Давление на выходе 3.5 бар макс Высота всасывания Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива Номинальная скорость вращения 2850 об/мин Максимальная скорость вращения 3600 об/мин Вращающий момент 0.30 Н.м Вес 4 кг Давление на входе (Мазут) 3.5 Бар | шт | 1.00 |
| 174 | Насос жидкотопливный шестеренчатый E 6 NC 1069 7P | Вид перекачиваемой жидкости Мазут и ДТ Серия насоса E: регулировка давления с функцией запирания Производительность при давлении 20 бар и вязкости 20 сСт 263 л/ч Диапазон давления на форсунку от 14 до 30 Бар Метод Установки Фланцевое ∅ 54 мм Всасывающая и обратная линия ½ дюйма - 12,7мм Тип модели Базовая Направление вращения вала (со стороны вала) C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева Установка заглушки байпаса P: заглушка байпаса установлена в обратную линию для двухтрубной системы Конструкция вала Одна полость Выход на форсунку ¼ дюйма - 6,35мм Порт манометра ⅛ дюйма - 3,175мм Порт вакуумметра ½ дюйма - 12,7мм Функция клапана Регулировка давления и запирание Сетчатый фильтр Открытая область: 45 см2 Сетчатый фильтр Размер отверстия: 550 µм. Диаметр Оси (Вала) 11 мм Заглушка байпаса Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером 4,76 мм для однотрубной системы Заводские установки давления 20 Бар Эксплуатационная вязкость от 3 до 75 мм2 /с (сСт) Температура топлива от 0 до +130 ºC макс. в насосе Давление на входе 0.45 бар макс. Давление на входе (Мазут) 3.5 Бар Давление на выходе 3.5 бар макс Высота всасывания Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива Номинальная скорость вращения 2850 об/мин Максимальная скорость вращения 3600 об/мин Вращающий момент 0,30 Н.м Вес 4 кг | шт | 1.00 |
| 175 | Колесо рабочее к насосу СЭ800-100-11 чертеж Н19.16.33.00-04 | Колесо рабочее к насосу СЭ800-100-11 чертеж Н19.16.33.00-04 СТО 70238424.27.100.073-2009 | шт | 1.00 |
| 176 | Охладитель радиатор для манометра, датчика давления | НАЗНАЧЕНИЕ. Для защиты от перегрева охладитель радиатор для снижения температуры рабочей среды за счет циркуляции воздуха и отвода тепла. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Температура снижения; °С; со 180 до 110. Диапазон рабочего давления; МПа; 40. Материал; сталь нержавеющая. Присоединительная резьба к прибору; муфта М20×1,5. Присоединительная резьба к магистрали; цапфа М20×1,5. Масса; кг; 0.31. Условное давление рабочей среды; МПа; 25 по ГОСТ 356-80. Присоединительные размеры на входе среды; наружная резьба М20×1,5. Присоединительные размеры на выходе среды; Об/мин; внутренняя резьба М20×1,5. Гарантийный срок эксплуатации; мес; 36. ГОСТ 356-80 | шт | 13.00 |
| 177 | Вентилятор AW 355 D4-2-EX взрывозащищенный | Описание - Регулировка скорости вращения - Встроенные термоконтакты - Не требуют обслуживания и надежны в работе - Взрывобезопасны Рекомендации по применению: Вентилятор предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2 для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, классы температур Т1, Т2 и Т3. Конструкция: Корпус и рабочее колесо изготовлены из листовой стали. Вентилятор оснащен квадратной пластиной для настенного монтажа и окрашен в стандартный черный цвет. Двигатель: Вентилятор оборудован электродвигателем с внешним ротором и c регулируемой скоростью вращения. Для защиты электродвигателя от перегрева вентилятор оснащен встроенным термистором с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E. Регулирование скорости: Скорость вентилятора регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора, в комплекте с устройством защиты электродвигателя U-EK230E. Монтаж: Вентилятор монтируется к стене. Сертификат: Сертификат соответствия РФ, сертификат на взрывозащищенное оборудование и разрешение Ростехнадзора. Сертификат соответствия ГОСТ № РОСС.SE.МЛ14.В00090 Параметр; Величина; Ед. измер.. Напряжение; 400; В. Частота; 50; Гц. Фазность; 3; ~. Мощность; 140; Вт. Ток; 0,27; A. Макс. расход воздуха; 2 500; м³/ч. Частота вращения; 1 420; 1/мин. Максимальная температура перемещаемого воздуха; 40; °C. Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании; 40; °C. Уровень звукового давления на расстоянии 3м; 61,7; дБ(А). Вес; 9; кг. Класс изоляции двигателя; F. Класс защиты двигателя; 44; IP. | шт | 1.00 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А