| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Трубы и фасонные изделия к ним (группа О, подгруппа ОГ - Изделия фасонные), Контрольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппы: СА – Счетчики, СВ – Приборы), Изделия электротехнические (группа Д, подгруппы: ДБ – Аппараты коммутационные, ДЖ – Панели низковольтные, ДЗ – Электрозащита, ДИ – Продукция кабельная, ДО – Изделия электроустановочные), Металлопрокат (группа В, подгруппа ВК - Уголок), Метизы и крепеж (группа Р, подгруппы: РК – Сетка), Контрольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппы: СГ – З/Ч к КИПиА, СД – Автоматика) ОКДП2: 24.20.40 Фитинги для труб стальные, кроме литых, 27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ, 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки, 24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей, 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов, 26.51.65.000 Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические, 27.90.11.000 Машины электрические и аппаратура специализированные, 28.11.12.190 Двигатели с искровым зажиганием прочие Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 3 | Корректор газа СПГ-742 | Корректоры СПГ 742 обеспечивают: измерение расхода и объема газа при рабочих условиях, давления и температуры; вычисление расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, и средних значений температуры и давления; вычисление суммарного по обоим трубопроводам стандартного объема, в том числе сверхнормативного; архивирование измеренных и вычисленных параметров в часовом (1199 записей), суточном (399 записей) и месячном (99 записей) архивах; архивирование сообщений об изменениях настроечных параметров и сообщений о нештатных ситуациях (по 500 записей каждого типа сообщений); контроль измеряемых и вычисляемых параметров на соответствие допустимым диапазонам, в том числе допустимых потерь давления на элементах измерительного участка трубопровода; показания измеренных и вычисленных параметров на встроенном дисплее; коммуникацию с внешними устройствами через порты: RS232, оптический и RS232–совместимый. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Погрешность в условиях эксплуатации не превышает: ±0,1 % – измерение сигналов тока, соответствующих давлению и разности давлений (приведенная к диапазону измерений); ±0,1 °С – измерение сигналов сопротивления, соответствующих температуре (абсолютная); ±0,01 % – измерение импульсных сигналов, соответствующих расходу (относительная); ±0,01 % – ход часов (относительная); ±0,02 % – вычисление параметров (относительная). ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Габаритные размеры: 208х206х87 мм. Масса: не более 0,95 кг. Электропитание: литиевая батарея 3,6 В и/или внешний источник постоянного тока с номинальным напряжением 12 В; переключение режимов питания осуществляется автоматически. Устойчивость к воздействию условий эксплуатации: температура окружающего воздуха: от -10 до 50 °С; относительная влажность: 95 % при 35 °С; атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа; синусоидальная вибрация: амплитуда 0,35 мм, частота 5-35 Гц; степень защиты от пыли и воды: IP54 по ГОСТ 14254-96. Средняя наработка на отказ: 75000 ч. Срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 4 года. Гарантия: 5 лет. | шт | 1 |
| 4 | Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-01, допустимая погрешность ±0.25 % | Диапазон измеряемых давлений, МПа 0-0,6 Основная погрешность, ±%, 0,25 Диапазон температур измеряемой среды, °С -40...+80 Код выходного сигнала (линия)01 - 4-20 мА (2-проводная) Напряжение питания, В12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Потребляемый ток, не более, мА20,2 Пылеводозащищенность IP65 Тип подключения сальник пластмассовый: прямой (ПП) Тип штуцераМ20 х 1,5 МДВГ.406233.033-01ПС | шт | 1 |
| 5 | Датчик давления МИДА-ДА-13П-К-01, допустимая погрешность ±0.5 % | Диапазон измеряемых давлений, МПа 0-0,6 Основная погрешность, ±%, 0,5 Диапазон температур измеряемой среды, °С -40...+80 Код выходного сигнала (линия)01 - 4-20 мА (2-проводная) Напряжение питания, В12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) Потребляемый ток, не более, мА20,2 Пылеводозащищенность IP65 Тип подключения сальник пластмассовый: прямой (ПП) Тип штуцераМ20 х 1,5 МДВГ.406233.033-01ПС | шт | 1 |
| 19 | Клапан регулирующий серии VF3 Ду50мм (кодовый номер 065Z0260) | Условный проход Ду, мм; 50. Пропускная способность Kvs, м3/ч; 40. Ход штока, мм; 15. Динамический диапазон регулирования; 100 : 1. Характеристика регулирования; Логарифмическая (для прохода А–АВ); линейная (для прохода В–АВ). Коэффициент начала кавитации Z; ≥0,4. Протечка через закрытый клапан, % от Kvs; Для прохода А-АВ герметичное перекрытие клапана. Для порта B - AB ≤1,0% oт kvs. Условное давление Ру, бар; 16. Максимальный перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом при смешении потоков, бар; 4. Максимальный перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом при разделении потоков, бар; 1. Рабочая среда; Вода или 50% водный раствор гликоля. pH среды; Мин. 7, Maкс. 10. Температура регулируемой среды Т, °С; 2 (-103)) ... 1504). Присоединение; Фланцы, Ру = 16 бар, по EN1092-2. #### Материалы. Корпус; Серый чугун (GG-25). Шток; Нержавеющая сталь. Золотник; Латунь. Уплотнение сальника; EPDM. Габариты. Длина, мм 230. Масса, кг 12,79. | шт | 1 |
| 20 | Электропривод редукторный AMV 35, 230 В (кодовый номер 082G3021) | Гарантия, лет 1 Вес, кг 1.8 Напряжение сети, В 230 В Частота 50 Гц Потребляемая мощность 7 Вт Класс защиты корпуса - 54 IP Управление сигналом - 3-позиционным Развиваемое усилие 600 Н Ход штока 15 мм Время перемещения штока 3 с/мм Время поворота на 90° 0 с Управление Да С опускной (возвратной) пружиной Нет С подъёмной пружиной Нет Скорость перемещения штока Быстрый Тмин окр. среды 0 °C Тмакс окр. среды - 55 °C Т мин хранения и транспортировки -40 °C Тмакс хранения и транспортировки - 70 °C Температура среды 150°C (200°C с адаптером или при горизонтальной установке) EAN 5702421513064 | шт | 1 |
| 21 | Переходник AMV(E) 15, 25, 35, 323, 423, 523 на новые версии клапанов VF3, VRG2/3, VRG3, VRB3 DN15-50 (кодовый номер 065Z0311) | Гарантия, лет; 1. Вес, кг; 0.17. Описание; Переходник AMV(E) 15, 25, 35, 55, 56, 323, 423, 523 на новые версии клапанов VF2, VF3, VRG3, VRB3 DN15-50. Назначение использования; холодоснабжение, вентиляция, кондиционирование теплоснабжение. | шт | 1 |
| 22 | Сервопривод газовых и воздушных заслонок SQM10.16502 | Свойство; Значение. Время поворота на 90 градусов, сек.; 29. Время поворота на 130 градусов, сек.; 42. Направление вращения вала; против часовой. Количество вспомогательных выключателей; 5. Номинальный момент, Нм; 10. Удерживающий момент, Нм; 15. Стартующий крутящий момент, Нм; 7. Напряжение, В; 220. | шт | 1 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А