| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Контрольно-измерительные приборы и Автоматика - группа С (подгруппы; СГ – Запасные части к КИПиА, СВ - Приборы, СА - Счетчики) ОКПД 2: 26.51.85.130 Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок. 26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные. #### Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  |
| 318 | Расходомер-счетчик ультразвуковой Ду 150, до 130 град, с комплектом присоед.арматуры | Характеристика; Значение. Номинальный диаметр, DN; 150. Диапазон температуры жидкости, оC; от минус 30 до 160. Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), оС; от 0 до 50 (от минус 40 до 65)**. Давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа; не более 25. Маркировка взрывозащиты; - ПЭА – «0ExiaIIBT6...Т3 X»; - БИ – «[Exia]IIB».. Степень защиты ВП/ПЭА; IP65/IP68. Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного - интервального - дозирования; 1 440 60 48 14 400 512. Питание; =24В. Потребляемая мощность, Вт; не более 12. Средняя наработка на отказ, ч.; не менее 75 000. Средний срок службы, лет; не менее 12. Гарантийный срок эксплуатации, мес.; не менее 25. |
| 319 | Расходомер-счетчик ультразвуковой Ду 50, с индикатором и с комплектом присоед.арматуры | Характеристика; Значение. Номинальный диаметр, DN; 50. Диапазон температуры жидкости, оC; от минус 30 до 160. Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), оС; от 0 до 50 (от минус 40 до 65)**. Давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа; не более 25. Маркировка взрывозащиты; - ПЭА – «0ExiaIIBT6...Т3 X»; - БИ – «[Exia]IIB».. Степень защиты ВП/ПЭА; IP65/IP68. Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного - интервального - дозирования; 1 440 60 48 14 400 512. Питание; =24В. Потребляемая мощность, Вт; не более 12. Средняя наработка на отказ, ч.; не менее 75 000. Средний срок службы, лет; не менее 12. Гарантийный срок эксплуатации, мес.; не менее 25. |
| 31 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф Ду20мм с компл.прис.арматуры (фланцы,шпильки,крепеж,габаритный имитатор расходомера,прокладки) | - Номинальный диаметр – 20 - Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч - 11,32 - Наименьший расход нормируемого диапазона, Qv наим, м3/ч – 0,045 - Давление в трубопроводе, МПа - не более 2,5 - Удельная электропроводность жидкости, См/м - не менее 5x10-4 - Диапазон температуры жидкости, °С - от минус 10 до 150 - Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера - 3DN и 1DN - Степень защиты - IP65 - Напряжение питания расходомера, В - =24 - Потребляемая мощность, Вт - не более 5,0 - Средняя наработка на отказ, ч – 100000 - Средний срок службы, лет – 12 - Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 72 - Относительная погрешность измерения, % - ±2,0 - максимальная скорость потока м/с – 10 - тип присоединения - «фланцевый» - Динамический диапазон - 1:250 Масса расходомера, кг – не более 3,6 |  |
| 32 | Счетчик - расходомер электромагнитный Взлет ЭРСВ-440 Л В Dy 100 | - Номинальный диаметр – 100 - Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч - 283 - Наименьший расход нормируемого диапазона, Qv наим, м3/ч – 1,132 - Давление в трубопроводе, Мпа - не более 2,5 - Удельная электропроводность жидкости, См/м - не менее 5x10-4 - Диапазон температуры жидкости, °С - от минус 10 до 150 - Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера - 3DN и 1DN - Степень защиты - IP65 - Напряжение питания расходомера, В - =24 - Потребляемая мощность, Вт - не более 5,0 - Средняя наработка на отказ, ч – 100000 - Средний срок службы, лет – 12 - Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 72 - Относительная погрешность измерения, % - ±2,0 - максимальная скорость потока м/с – 10 - тип присоединения - «фланцевый» - Динамический диапазон - 1:250 Масса расходомера, кг – не более 19,8 |  |
| 33 | Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф Ду25мм с компл.прис.арматуры (фланцы,шпильки,крепеж, габаритный имитатор расходомера,прокладки) | - Номинальный диаметр – 25 - Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч - 17,69 - Наименьший расход нормируемого диапазона, Qv наим, м3/ч – 0,070 - Давление в трубопроводе, Мпа - не более 2,5 - Удельная электропроводность жидкости, См/м - не менее 5x10-4 - Диапазон температуры жидкости, °С - от минус 10 до 150 - Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера - 3DN и 1DN - Степень защиты - IP65 - Напряжение питания расходомера, В - =24 - Потребляемая мощность, Вт - не более 5,0 - Средняя наработка на отказ, ч – 100000 - Средний срок службы, лет – 12 - Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 72 - Относительная погрешность измерения, % - ±2,0 - максимальная скорость потока м/с – 10 - тип присоединения - «фланцевый» - Динамический диапазон - 1:250 Масса расходомера, кг – не более 3,8 |  |
| 34 | Расходомер-счетчик ЭРСВ-440 Л В Ду 65мм | - Номинальный диаметр – 65 - Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч - 119,6 - Наименьший расход нормируемого диапазона, Qv наим, м3/ч – 0,478 - Давление в трубопроводе, Мпа - не более 2,5 - Удельная электропроводность жидкости, См/м - не менее 5x10-4 - Диапазон температуры жидкости, °С - от минус 10 до 150 - Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера - 3DN и 1DN - Степень защиты - IP65 - Напряжение питания расходомера, В - =24 - Потребляемая мощность, Вт - не более 5,0 - Средняя наработка на отказ, ч – 100000 - Средний срок службы, лет – 12 - Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 72 - Относительная погрешность измерения, % - ±2,0 - максимальная скорость потока м/с – 10 - тип присоединения - «фланцевый» - Динамический диапазон - 1:250 Масса расходомера, кг – не более 11,2 |  |
| 2 | Счетчик - расходомер электромагнитный Взлет ЭР (ЭРСВ-440(Ф)) В Dy 80, с комплектом присоед.арматуры | - Номинальный диаметр – 80 - Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч – 181,1 - Наименьший расход нормируемого диапазона, Qv наим, м3/ч – 0,724 - Давление в трубопроводе, Мпа - не более 2,5 - Удельная электропроводность жидкости, См/м - не менее 5x10-4 - Диапазон температуры жидкости, °С - от минус 10 до 150 - Мин. длина прямолинейных участков до и после расходомера - 3DN и 1DN - Степень защиты - IP65 - Напряжение питания расходомера, В - =24 - Потребляемая мощность, Вт - не более 5,0 - Средняя наработка на отказ, ч – 100000 - Средний срок службы, лет – 12 - Гарантийный срок эксплуатации, мес. – 72 - Относительная погрешность измерения, % - ±2,0 - максимальная скорость потока м/с – 10 - тип присоединения - «фланцевый» - Динамический диапазон - 1:250 - Комплект присоединительной арматуры (фланцы, шпильки, крепеж, габаритный имитатор расходомера, прокладки) Масса расходомера, кг – не более 13,9 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А