| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Конторольно-измерительные приборы и автоматика (группа С, подгруппы СА – Счетчики, СВ - Приборы, СБ - Датчики, индикаторы, СГ - З/Ч к КИПиТ, СД - Автоматика) ОКПД 2: 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 27 Оборудование электрическое Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |
| 35 | Индикатор дефектов подшипников электрических машин ИДП-07 или эквивалент | 1); контролируемые параметры:. при оценке интенсивности вибрации машины; виброскорость (среднее квадратическое значение). — при оценках износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки подшипника; виброускорение (среднее квадратическое значение). — при оценке локальных дефектов подшипника; пиковое ударное ускорение (максимальное значение для серии ударных импульсов);. — при оценке нагрева подшипника; температура. 2); контролируемый динамический диапазон:. — при оценке интенсивности вибрации машины, мм/с; 0,4-112. — при оценках износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки подшипника, дБ; 40. 3); контролируемый диапазон частот, Гц:. — при оценке интенсивности вибрации машины; 5-1000. — при оценке износа дорожек и тел качения подшипника; 500-1800. — при оценке качества смазки и установки подшипника; 2000-10000. — при оценке локальных дефектов подшипника; 25000-31000. 4); контролируемый диапазон температур, °С; -10 … +120. 5); индикация; светодиодная и жидкокристалическая алфавитно — цифровая. 6); питание; автономное или от внешнего блока питания. 7); напряжение питания, В; 4 (-1,0 +0,2). 8); потребляемая мощность (не более), Вт; 1. 9); габаритные размеры, мм; 205×80×50. 10); масса (не более), кг; 0,4. Комплект поставки: - ИДП-07 – 1 шт. - аккумулятор (Li-Ion, тип 14500) – 1 шт. - блок питания БПИД-3 – 1 шт. - датчик вибрации – 1 шт. - датчик температуры – 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 шт. - футляр – 1 шт. |
| 36 | Ключ приложения А266 для ECL Comfort 210/310 (087H3800) | Электронный ключ программирования приложения А266— устройство, предназначенное для обеспечения работы универсального регулятора температуры ECL Comfort 210 по управлению оборудованием двух независимых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) при централизованном теплоснабжении. Ключ А266 может также использоваться в сочетании с ECL Comfort 310 в случае необходимости интегрирования регулятора в систему диспетчерского контроля и управления. Ключ вставляется в специальный разъем (порт) регулятора температуры ECL Comfort 210 (310). Его энергонезависимая память содержит: • алгоритм управления системами в соответствии с приложением А266 и его вариантами; • вид графической информации, выводимой на дисплей прибора в соответствии с привязанным к ключу приложением (технологической схемой), и доступные для этого языки; • системные и пользовательские заводские настройки, которые могут быть изменены или восстановлены. ECL Comfort 210 c ключом А266 позволяет: • регулировать температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком в целях обеспечения заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях здания, а также поддерживать требуемую температуру горячей воды в системе ГВС; • осуществлять управление системой отопления с коррекцией по фактической температуре воздуха в помещении (при установке комнатного датчика или блока ЕСА 30); • ограничивать температуру теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть после систем теплопотребления, в соответствии с температурным графиком или заданным постоянным значением; • отключать систему отопления (закрывать регулирующий клапан и останавливать насос) при превышении заданной температуры наружного воздуха; • производить снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях и горячей воды в системе ГВС по произвольному недельному и суточному расписанию с заданным темпом или с учетом текущей температуры наружного воздуха (чем ниже температура вне здания, тем меньше величина понижения температуры в помещениях); • осуществлять после снижения температуры форсированный натоп здания за период, зависящий от температуры наружного воздуха и теплоаккумулирующих характеристик строительных конструкций; • выполнять плавный пуск системы отопления (медленное открытие регулирующего клапана); • периодически запускать электроприводы регулирующих клапанов и насосов для исключения их заклинивания в период бездействия систем; • сохранять активность защиты системы отопления от замерзания при ее отключении; • лимитировать количество теплоносителя или теплопотребление системами по сигналам от расходомера или теплосчетчика; • интегрировать регулятор (только ECL Comfort 310) в систему диспетчеризации. Особые функции: • задание криволинейного (ломаного) температурного отопительного графика путем ввода 6 реперных точек; • выполнение автоматической настройки параметров регулирования для обеспечения постоянной температуры горячей воды в системе ГВС (поддерживается только при использовании регулирующих клапанов Danfoss типа VM2, VB2, VFM2 и VFS); • программирование режимов антибактериальной дезинфекции трубопроводной сети системы ГВС; • осуществлять регулирование температуры системы отопления и ГВС в соответствии с графиком праздничных дней; • установка приоритета системы ГВС над системой отопления; • ограничение предельного количества теплоносителя или теплопотребления по сигналам расходомера или теплосчетчика; • осуществление без инерционного регулирования температуры горячей воды в системе ГВС при резких изменениях ее расхода. |
| 37 | Газоанализатор переносной (персональный), со встроенным датчиком | Назначение: • определения содержания кислород (обязательно); • определения содержания горючих газов (с градуировкой по метану CH4 в % об.); • возможно наличие определения содержания других компонентов (не обязательно); • сигнализации о выходе содержания определяемых компонентов за установленные пороговые значения; • газоанализатор применяется для обеспечения требований безопасности при работах в производственных помещениях, колодцах, подвалах, подземных коммуникациях: туннелях канализации, туннелях связи - и на других объектах, где возможно опасное изменение состава воздуха рабочей зоны (обязательно наличие Разрешения Ростехнадзора на применение). В газоанализаторе предусмотрена возможность погружения датчика в рабочую зону до спуска в нее персонала, благодаря удалённому соединению блока датчика и блока индикации. Номинальные условия эксплуатации газоанализатора: - рабочие климатические условия УХЛ.2* по ГОСТ 15150, при этом устанавливается верхнее значение рабочей относительной влажности воздуха равным 95% при температуре 300С, нижнее и верхнее значение рабочей температуры от минус 40 до 500С для каналов всех газов, кроме блоков с ЖКИ, для блоков индикации с ЖКИ нижняя граница рабочих температур устанавливается минус 200С; - атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа; - напряженность магнитного поля - не более 40 А/м. По устойчивости к климатическим воздействиям газоанализатор относится к группам С4* и Р1 по ГОСТ 12997-84. По устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации газоанализатор относится к группе N1 по ГОСТ 12997-84. Исполнение газоанализатора: В переносном исполнении с выносными датчиками. Способ забора пробы в газоанализатор – диффузионный. Технические характеристики: Габаритные размеры блоков газоанализатора не превышают: - блока датчиков 100 * 80 * 250 мм - блока индикации100 * 60 * 60 мм - блока питания переносного160 * 90 * 40 мм Масса блоков газоанализатора не превышает: - блока датчиков 700 грамм - блока индикации 500 грамм - блока питания переносного 200 грамм Межповерочный интервал: 1 год Перегрузка по концентрации: Газоанализатор в течение 10 мин выдерживает перегрузку по концентрации с восстановлением показаний после снятия перегрузки не более чем через 30 мин. Время прогрева газоанализатора от момента включения питания до момента установления выходного сигнала: - для каналов определения кислорода и горючих газов не более 15 секунд. Число каналов (датчиков): 12 шт Диапазон показаний: - кислорода O2: 0 - 36 об. % - метана CH4: 0 - 1 об. % Диапазон измерения концентраций: - кислорода O2: 0 – 30 об. % - метана CH4: 0 - 0,5 об. % Относительная погрешность измерений: - для кислорода O2: 15 (до 60 при -25 °С) об. % - для горючих газов: 10 об. % Индикация показаний: ЖК-дисплей с подсветкой - индивидуальный газоанализатор со встроенным блоком датчиков: OLED-дисплей Пороги срабатывания сигнализации по каналам: - для кислорода O2: 1 – 30 об. % - для горючих газов: 10 % НКПР Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: 6(до 30 по заказу) м Напряжение питания: 9 В Потребляемая мощность: 0,8 Вт Время установления показаний по уровню Т0,9д , не более: - для кислорода O2: 15 (до 60 при -25 °С) с - для горючих газов: 10 с Встроенная сигнализация: звуковая и световая - переносной газоанализатор с выносным блоком датчиков: 140×65×25 мм - блок управления 140×65×25 мм - блок датчиков Ø75×150; Ø50×150 мм Масса переносного газоанализатора с выносным блоком датчиков не более 1,2 кг Средний срок службы - 10 лет, гарантийный срок – 12 месяцев, межповерочный интервал – 12 месяцев. Комплектация: Газоанализатор 1 шт, Блок питания (зарядное устройство) 1 шт, Сумка для переноски1 шт, Кабель mini-USB (для персонального) 1 шт, Диск с ПО (для персонального) 1 шт, Руководство по эксплуатации 1 шт, Методика поверки 1 шт, Паспорт 1 шт Перечень поверочных газовых смесей, применяемые для поверки Определяемый компонент; ПГС №2, об. %; ПГС №4, об. %; ПГС №5, об. %. Кислород (O2 - азот); (6,0 ± 1,0) № 3726-87; (15,0 ± 2,0) № 3726-87; (28,0 ± 2,0) № 3726-87. Метан (CH4 - воздух); (0,15 ± 0,03) № 4446-88; (0,25 ± 0,05) № 3904-87; (0,45 ± 0,05) № 3904-87. |
| 38 | Газоанализатор стационарный,контроль утечки метана (2 порога) и оксида углерода (2 порога) ЭССА-СО-СН4/2Р или эквивалент | Назначение газоанализаторов. Газоанализатор ЭССА–СО/N-СН4/М (далее газоанализатор) пред- назначен для измерения массовой концентрации оксида углерода и объемной концентрации метана в воздухе рабочей зоны, сигнализации о превышении двух заданных уровней концентраций оксида углерода и метана (пропана) - ПОРОГ 1 и ПОРОГ 2 (в дальнейшем пороги сиг- нализации), а также для управления вторичными внешними устрой- ствами - исполнительными элементами систем вентиляции, звуковой и световой сигнализации и др. Газоанализаторы представляют собой стационарные приборы не- прерывного действия. Условия эксплуатации газоанализатора: 1) электрическое питание БС и БР должно осуществляться от сети переменного тока (220 ) В частотой (50 1) Гц. 33 2) температура окружающей среды: - для БС, БР и ИП метана - от 0 С до 45 °С; - для ИП оксида углерода – от минус 35 С до 45 С. 3) относительная влажность окружающей среды - от 30 до 95 % 4) атмосферное давление - 84-106.7 кПа [(630-800) мм рт.ст.]; 5) механические вибрации - 0.15 мм при частоте от 10 до 55 Гц; 6) состав окружающей среды - атмосферный воздух, воздух рабо- чей зоны или технологическая газо-воздушная смесь; Технические характеристики газоанализаторов. Наибольшая полная потребляемая мощность газоанализаторов (6,6 + 0,6×N + 2,5×M) ВА (N – число ИП оксида углерода, M – число ИП метана). Диапазон измерения: 0 – 100 (300) мг/м – оксид углерода0 – 2,2%об (0 – 50 % НКПР) – метан; 0 – 0,85 % об. (0 – 50 % НКПР) – пропан. Пределы допускаемой основной погрешности измерения: приведенной ( 0)% - 20 – для оксида углерода в диапазоне 0 – 20 мг/м ; относительной ( 0)% - 20 – для оксида углерода в диапазоне выше 20 мг/м приведенной ( 0)% - 10 – для метана и пропана. Предел допускаемой вариации показаний не превышает 0,5 доли основной погрешности Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 С от значения 20С в диапазоне рабочих температур не превышает 0,5 доли основной погрешности. Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении относительной влажности анализируемой среды на каждые 10% относительно 60% не превышает 0,2 доли основной погрешности Для измерительного канала СО дополнительная погрешность от суммарного влияния неизмеряемых компонентов не превышает 1,0 доли основной погрешности. Выходным сигналом ИП является аналоговый токовый сигнал 4 – 20 мА. Функция преобразования концентрации измеряемого компонента в ток - линейная. Зависимость тока от концентрации опре- деляется точками: 4 мА – концентрация измеряемого компонента соответствует нижнему пределу диапазона измерения; 20 мА – концентрация измеряемого компонента соответствует верхнему пределу диапазона измерения. По защищенности от воздействия окружающей среды от попадания внутрь твердых тел (пыли) и воды по ГОСТ 14254 блоки газоанализаторов относятся: - БС, БР, РК-4 – не ниже IP40; - ИП – не ниже IP54. Показатели надежности газоанализаторов: - средняя наработка на отказ должна быть не менее 10000 часов; - средний срок службы газоанализаторов должен быть не менее 10 лет; - средний срок службы электрохимического детектора оксида угле- рода – 10 лет. - средний срок службы термокаталитического детектора – 18 меся- цев. |
| 39 | Мультиметр цифровой MAS838 или эквивалент | Цифровой мультиметр MAS838 - компактное устройство для измерения постоянного/переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, температуры, коэффициента усиления транзисторов. Также он имеет режим "прозвонка" и диод-тест. Прибор совершает 2-3 измерения в секунду. Технические характеристики Поверка нет Внесен в госреестр нет Элементы питания крона Количество и напряжение элементов питания 1х9B Постоянное напряжение, В 0.2-600 Постоянный ток, А 0-10 Сопротивление, МОм 0-2 Габариты, мм 145х76х40 Проверка батарей нет Тип отображения цифровой Количество измерений в секунду, раз 3 Разрядность 2000 Переменное напряжение, В 200-600 Коэффициент усиления транзисторов 1000 Режим «прозвонка» есть Возможность фиксации показаний есть Диод-тест есть Вес, кг 0.202 Комплектация Измерительные щупы; Термопара; 1 батарея 9 В "Крона"; Упаковка. Преимущества Малый вес (202 г); Питание: 1 батарея 9В тип "Крона"; Разрядность дисплея: 2000 отсчетов; Функция DATA HOLD - для сохранения только что измеренного значения на дисплее мультиметра; Количество измерений в секунду: 2-3; Диод-тест; Режим "прозвонка"; Прибор измеряет температуру: от -200 до +10000 С; Коэффициент усиления транзисторов: до 1000. |
| 40 | Газоанализатор Сигнал-4 или эквивалент | Газоанализатор "Сигнал-4" (в дальнейшем газоанализатор) предназначен для поиска и локализации утечек взрывоопасных газов и паров (метан, пропан, бутан, пары бензина и т.п., далее – ВОГ и токсичных паров таких как аммиак, оксид углерода, азотистые и сернистые соединения. Кислород и т.п. ) Газоанализатор определяет уровень загазованности в подвалах, колодцах, камерах и других помещениях технологических объектов Газоанализатор изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150- 69 и предназначен для работы при температурах от минус 20 до плюс 40 С, относительной влажности до 95% при температуре плюс 35 С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа. Степень защиты от внешних воздействий не ниже IР-54 по ГОСТ 14254-96. Оболочка газоанализатора имеет высокую степень механической прочности в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99. По устойчивости к механическому воздействию газоанализатор имеет вибропрочное исполнение по ГОСТ 12997-84 и выдерживает внешние вибрационные воздействия амплитудой не более 0,5 мм и частотой до 35 Гц. Газоанализатор относится относится к взрывозащищѐнному электрооборудованию группы II температурного класса Т4 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99 и имеет маркировку взрывозащиты1ExibdIIВT4 Х Газоанализатор обеспечивает по истечении времени прогрева (не более 30 секунд): измерение концентрации взрывоопасных газов и паров в диапазоне (0…50) % НКПР при основной абсолютной погрешности не более 5 % НКПР ; дополнительную абсолютную погрешность 2,5 % НКПР при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 С; время срабатывания звуковой сигнализации не более 10 с; подачу звукового прерывистого сигнала при концентрации взрывоопасного газа свыше 20 % НКПР (0,24 % объѐмных долей для паров бензина и дизельного топлива) с погрешностью не более 5 % НКПР; световую индикацию при включении питания и разбалансе мостовой схемы измерений на воздухе; Контроль напряжения питания прибора от аккумуляторов; порог срабатывания ограничителя тока в цепях искрозащиты не более 0,5 А; Питание газоанализатора осуществляется от четырех встроенных аккумуляторов типа АА емкостью по 1300 мА/ч. Время непрерывной работы газоанализатора не менее 16 часов. Зарядка аккумуляторов производится сетевым адаптером, входящим в комплект поставки газоанализатора. Время зарядки полностью разряженных аккумуляторов 14 часов. Масса снаряженного газоанализатора не более 320 г. Габаритные размеры снаряженного газоанализатора:194х92х36 мм Средняя наработка на отказ газоанализатора, без учета термокаталитического сенсора и аккумуляторов не менее 10000 часов. Средний срок службы газоанализатора при своевременном выполнении технического обслуживания в соответствии с настоящим РЭ не менее 10 лет |
| 41 | Дальномер лазерный (с поверкой) 0,05-80м, +-1.5мм, память - 20 измерений, подсветка дисплея | 1) Пределы измерений: 0,05-80м 2) Точность измерений ±1,5 мм 3) Память: не менее 20 измерений 4) Подсветка дисплея 5) Степень защиты IP54 6) Элементы питания Li-ion аккумулятор 7) Рабочий диапaзон температур от-10°C до+50°C 8) Поверка |
| 42 | Пирометр инфракрасный | 1) Назначение: для неконтактного измерения температуры от –32 °С до +420 °С с прецизионной оптикой, лазерным целеуказателем и USB интерфейсом 2) Диапазон измерения температуры: -32...+420° С 3) Разрешение по температуре: 0,2° С 4) Спектральный диапазон: 8...14 мкм 5) Оптическое разрешение, D : S 6) Основная погрешность измерения (при окружающей t° = 23 ± 5 °C): ±1 % или ± 1 °С от 0 до 420 °С, 7) Разрешение по температуре: 0,2 °С 8) Поверка |
| 42.1 | Пирометр инфракрасный -32 до +350 °С | Поверка нет Внесен в госреестр нет Элементы питания крона Количество и напряжение элементов питания 1х9B Вес, кг 0.13 Рабочая температура, °С от 0 до +40 Время отклика, с 0,5 Оптическое разрешение 12:1 Коэффициент эмиссии 0.95 Измеряемая температура, °С от -32 до +350 Точность ±1.5 Max точность, °С ±1.5 Max точность ±1.5 Лазерный прицел точечный Рабочая влажность, % 10-95 Габариты, мм 140х80х38 Принцип измерения инфракрасный Комплектация Пирометр; Батарея 9 В; Руководство пользователя; Пластиковый блистер. |
| 43 | Тестер кабельный MT-7051N или эквивалент | Кабельный тестер представляет собой два модуля: передатчик и приемник. Предназначен для обслуживания кабельных сетей, позволит обнаружить замыкание и определить целостность изоляции. Подходит для коаксиального кабеля и витой пары. Индикатор низкого заряда батареи уведомляет о необходимости замены элемента питания. Технические характеристики тестера Элементы питания: крона Количество и напряжение элементов питания: 1х9B Диод-тест: нет Индикация разряда батареи: есть Режим «прозвонка»:нет Габариты, мм: 102х106х28 Комплектация Передатчик; Приемник; Коннектор BNC; Руководство пользователя; Блистерная упаковка. Преимущества тестера Подходит для кабелей RJ45 TIA568A/B(AT & T 258A), 10 Base-T, маркерного кольца (Token ring), RJ-11/ RJ-12 USOC и коаксиального кабеля BNC; Автоматическая проверка кабеля на непрерывность, замыкание, кроссоверность; Порт коаксиального кабеля способен определить состояние кабеля, обнаружить имеющиеся замыкания, повреждения изоляции/экранировки и разрывы центрального провода; Основная и вспомогательная части позволяют проводить измерения одному человеку. |
| 44 | Панель оператора программируемая СПК110 | Технические характеристики. Климатическое исполнение °C; 0 ... + 60. Охлаждение; Пассивное. Степень защиты корпуса (с лицевой стороны); IP54. Диапазон напряжений питания, В; От 12 до 28В постоянного тока (номинальное 24В). Потребляемая мощность, Вт; Не более 10. Материал: Лицевая панель Корпус; Пластик. Масса, кг; 1,5. Габаритные размеры корпуса, мм; 277×200×39. Установочные размеры корпуса, мм; 258×177×33. Размер экрана, дюйм; 10,2”. Видимая область, мм; 220×132. ЖК дисплей; TFT. Разрешение экрана, пиксель; 800×480. Количество цветов; 65536 (16 бит). Яркость, Кд\м2; 300. Контрастность; 500:1. Индикация на передней панели; Индикация работы контроллера,Индикация наличия сетевого обмена,Индикация работы программы. Тип подсветки дисплея; Светодиодная (LED). Время работы подсветки, часов; 50 000. Сенсорное управление, тип; Есть, резистивный. Количество нажатий; 1 000 000. «Механические» кнопки, шт; нет. Интерфейс количество, шт., протоколы, режимы работы; COM(RS232/RS485), 2, ModBus (ASCII RTU), ОВЕН, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Интерфейс количество, шт.; Ethernet, 1. Интерфейс количество, шт.; USB Host, 1. Интерфейс количество, шт.; USB Device, 1. Интерфейс количество, шт.; SD Card до 32 ГБ, 1. |
| 45 | Панель клеммная (кодовый номер 087Н3230) для монтажа ECL Comfort 210/310 | Совместимость; ECA 32, ECL 210, ECL 310. Размеры; Высота 110 x Ширина 220 x Глубина 63.7 мм. Клеммная панель используется для настенного монтажа контроллеров ECL210 и ECL310 или монтажа на DIN-рейку (35мм) |
| 46 | Модуль дискретного вывода МУ210-401 или эквивалент | Технические характеристики. Интерфейс обмена; Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. Интерфейс конфигурирования; USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45). Протоколы обмена; Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений). Количествовыходов; 8 DO. Тип выходов; электромагнитное реле. Режим работы; переключение логического состояния, генерация ШИМ сигнала. Максимальный ток коммутации; 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,4), 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В). Максимальное напряжение питания выходов; 250 В переменного напряжения, 30 В постоянного напряжения. Время включения; 15 мс. Время выключения; 15 мс. Максимальная частота ШИМ; 1 Гц. Минимальная длительность импульса ШИМ; 50 мс. Напряжение питания; =10…48 (номинальное =24) В. Потребляемая мощностьпри питании =24 В; не более 6 Вт. Защита от переполюсовки; есть. Тип питания часов реального времени; батарея CR2032. Габаритные размеры; (42×124×83) ±1 мм. Степень защиты; IP20. Монтаж; на DIN-рейку / на стену. Масса; не более 0,4 кг. Максимальный размер файла архива; 2 кб. Максимальное количество файлов архива; 1000. Минимальный период записи; 10 сек. |
| 47 | Модуль дискретного ввода МВ210-204 или эквивалент | Технические характеристики. Интерфейс обмена; Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. Интерфейс конфигурирования; USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45). Протоколы обмена; Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений). Количествовходов; 20 DI. Тип входов; «сухой контакт» (не требует внешнего питания) датчик n-p-n типа. Режим работы; определение логического уровня подсчет числа импульсов. Мин. длительность импульса; 1 мс. Напряжение питания входов; 24±3 В для транзисторных ключей Для «сухих контактов» питание не требуется!. Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу; не более 100 Ом. Защита от переполюсовки; есть. Тип питания часов реального времени; батарея CR2032. Габаритные размеры; (42×124×83) ±1 мм. Степень защиты; IP20. Монтаж; на DIN-рейку / на стену. |
| 48 | Модуль дискретного ввода МВ210-101 или эквивалент | Технические характеристики. Интерфейс обмена; Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. Интерфейс конфигурирования; USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet (RJ-45). Протоколы обмена; Modbus TCP (до 4-х одновременных соединений). Количество входов; 8 AI. Разрядность АЦП; 16 бит. Типы поддерживаемых сигналов; унифицированные сигналы: 0…5 мА, 0(4)…20 мА, ±50 мВ, ±1 В термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000, ТСМ гр. 23 термопары: L, J, N, K, S, R, B, T, A-1, A-2, A-3 сопротивление: 0…2 кОм, 0…5 кОм. Напряжение питания; =10…48 (номинальное =24) В. Защита от переполюсовки; есть. Габаритные размеры; (42×124×83) ±1 мм. Монтаж; на DIN-рейку / на стену. |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А