| Заказчик: | АО «ПКС Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ЕВ000351 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000351 |

| Наименование МТР: поверхностный насос для циркуляции горячей воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Системы местной подачи горячей воды |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 14 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 9.5 |
| 1.4 | Максимальный размер частицы в перекачиваемой среде | мм |  |
| 1.5 | Максимальный гидростатический напор | Дм | 120 |
| 1.6 | Макс, рабочее давление | бар | 10 |
| 1.7 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +4….120 |
| 1.8 | Конструктивные параметры спирального корпуса насоса |  | Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью |
| 1.9 | Материал корпуса, не хуже |  | Чугун EN-JL1040 |
| 1.10 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | нержавеющая сталь DIN W-Nr.1.4301AISI304 |
| 1.11 | Уплотнение вала насоса |  |  |
| 1.12 | Метод монтажа |  | Фланец DN 32 |
| 1.13 | Длина насоса от фланца всасывающего патрубка до конца вала, не более | мм |  |
| 1.14 | NPSH, не более | м |  |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) Три скорости 1- 245Вт, 2- 280Вт, 3- 400Вт |  |  |
| 2.1. | Мощность, не более | кВт | 380 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 3х400-415V |
| 2.3. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.4. | Номинальный ток | А |  |
| 2.5. | Скорость вращения | об/мин |  |
| 2.6. | КПД двигателя при полной нагрузке, не менее | % |  |
| 2.7. | Класс защиты двигателя, не ниже |  | CONTACT |
| 2.8. | Класс защиты коробки выводов, не ниже |  | 44 |
| 2.9. | Тепловая защита |  | .внешняя |
| 2.10 | Тип двигателя |  |  |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насос+ двигатель | Комп. | 1 |
| 3.2 | Двигатель | Комп. |  |
| 3.3. | Муфта | Комп. |  |
| 3.4. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Шт. | 2 |
| 3.5. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Шт. | 2 |
| 3.6. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |
| 4. | Характеристики насоса |  | Три скорости. * Керамические радиальные подшипники. * Осевой подшипник из графита. * Гильза ротора, щелевое уплотнение и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. * Корпус статора - из алюминиевого сплава. * Корпус насоса -Чугун. * Статор со встроенным термодатчиком. |

| ФИО Ответственного: | Егоров Андрей Алексеевич |
| --- | --- |
| Должность: | Мастер |
| Телефон / Факс: | 89216230813 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |