| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Насосы и Насосные агрегаты |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ЕВ000355 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000355 |

| Наименование МТР: Осевой вертикальный погружной моноблочный насос для хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Хозяйственно-бытовые, промышленные сточные воды |
| 1.2 | Подача в рабочей точке, в диапазоне | м3/ч | 19 |
| 1.3 | Напор в рабочей точке, в диапазоне | м | 33.8 |
| 1.4 | КПД, не менее | % | 82 |
| 1.5 | Температура перекачиваемой среды, в диапазоне | °С | +4 ....+30 |
| 1.6 | Материал корпуса насоса, не хуже |  | GG-20 или аналог |
| 1.7 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | Нержавеющая сталь AISI316 или аналог |
| 1.8 | Тип рабочего колеса |  | Пропеллерный или диагональный |
| 1.9 | Свободный проход колеса, не менее | мм |  |
| 1.10 | Уплотнение вала насоса |  | Торцевое: карбид кремния/карбид кремния |
| 1.11 | Конструктивное исполнение насоса |  | Установка с кожухом или в колонне |
| 1.12 | Присоединительный фланец кожуха (при монтаже в кожухе, п. 1.11) к напорному трубопроводу | мм | 40 |
| 1.13 | Глубина погружения насоса, не более | м | 10 |
| 1.14 | Минимальный уровень воды, не менее | мм | 200 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |
| 2.1. | Мощность номинальная, не более | кВт | 3,2 |
| 2.2. | Напряжение сети | В | 380 |
| 2.3. | Номинальная скорость вращения | об/мин. | 2870 |
| 2.4. | Частота тока | ГЦ | 50 |
| 2.5. | Номинальный ток (FLC) | A | 6 |
| 2.6. | Количество пусков, не более | Ед/ч | 10 |
| 2.7. | Требования к работе с частотным приводом (при наличие частотного привода) |  | Минимальная рабочая частота: 30 Гц. Максимальная рабочая частота: номинальная частота. Максимальный пик напряжения 1 кВ |
| 2.8. | Класс защиты двигателя, не ниже |  | IP 68 |
| 2.9. | Длина погружного кабеля | м | 10 |
| 3. | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 3.1. | Насосный агрегат | Комп. | 1 |
| 3.2. | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Комп. | 1 |
| 3.3. | Инструкция эксплуатации на русском языке | Комп. | 1 |
| 3.4. | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы | 24 |

| ФИО Ответственного: | Акимов Виталий Леонидович |
| --- | --- |
| Должность: | Мастер УКиГХ АО «ПКС-Тепловые сети» |
| Телефон / Факс: | 8-8142-76-95-48 |
| Электронный адрес: | v.akimov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |